## suitsugaasid
Kasutatav kütus | puiduhake |  | Kütuse põlevainest tekkivad gaasid | [7 empty] | Kondensaatorisse sisenevad suitsugaasid
kütuse niiskusesisaldus mH2O, kütus | 40.75%
kuivaine alumine kütteväärtus QNCV, kuiv | 18.57 | MJ/kg | 1 | C | + | 1 | O2 | = | 1 | CO2 | Kuivad suitsugaasid msg,kuiv | 4.0022 | kg/kg
tarbimisaine alumine kütteväärtus QNCV | 10.0019 | MJ/kg | 24.2197 | mol/kg |  | 24.2197 | mol/kg |  | 24.2197 | mol/kg | Põlemisest tekkiv süsihappegaas mCO2 | 1.0657 | kg/kg
liigõhutegur α | 1.05 |  | 0.29064 | kg/kg |  | 0.77503 | kg/kg |  | 1.0657 | kg/kg | Kütuses olemasolev lämmastik mN2 | 0.0010087 | kg/kg
Veeauru kogus kondensaatorisse sisenevates suitsugaasides m'H2O | 0.77826 | kg/s | [6 empty] | 0.86084 | m3/kg | Kütuses olemasolev lämmastik VN2 | 0.0012805 | m3/kg
kuivade suitsugaaside kogus msg, kuiv | 4.0022 | kg/s | 1 | H2 | + | 0.5 | O2 | = | 1 | H2O | Katlast väljuv liighapnik mO2,sg | 0.041349 | kg/kg
kuivade suitsugaaside mahtkulu Vsg, kuiv | 4.5626 | m3/s | 19.066 | mol/kg |  | 9.533 | mol/kg |  | 19.066 | mol/kg | Katlast väljuv liighapnik VO2,sg | 0.045927 | m3/kg
Suitsugaasid kokku msg | 4.7805 | kg/s | 0.038132 | kg/kg |  | 0.30506 | kg/kg |  | 0.34319 | kg/kg | Inertne põlemisõhk mN2,pg, mAr,pg, mCO2,pg | 2.8942 | kg/kg
Suitsugaasid kokku Vsg | 6.0994 | m3/s | [8 empty] | Inertne põlemisõhk VN2,pg, VAr,pg, VCO2,pg | 3.6546 | m3/kg
Suitsugaasid kokku Vsg | 21957.7869 | m3/h | Väävli kogus on kaduvväike ning see väljub suitsugaaside kondensaatorist koos lägaga.
suitsugaaside niiskusesisaldus x' | 0.19446 | kgH2O/kgk.õ | Katla temperatuur on piisavalt madal, et lämmastik ei oksüdeeruks. | [7 empty] | Veeaur m'sg, H2O | 0.77826 | kg/kg
[11 empty] | Põlemisest tekkiv veeaur mH2O | 0.34319 | kg/kg
Põlemisõhu koostis | kg/kg |  | Vajalik põlemisõhu kogus | [5 empty] | 3.79 | kg/kg | kütuse välimine niiskus mH2O,kütus | 0.40755 | kg/kg
Hapnik O2 | 0.229 |  | Kütuses olemasolev hapnik nO2 | [5 empty] | 7.9094 | mol/kg | põlemisõhu niiskus mH2O,pg | 0.027529 | kg/kg
Lämmastik N2 | 0.75 |  | Põlemiseks vajalik hapnik nO2,0 | [5 empty] | 25.8432 | mol/kg
Argoon Ar | 0.0128 |  | Põlemiseks vajalik hapnik mO2,0 | [5 empty] | 0.82698 | kg/kg
Süsihappegaas CO2 | 0.00046 |  | Katlasse antav hapnik mO2,pg | [5 empty] | 0.86833 | kg/kg
Veeaur H2O (t = 20°C, RH = 50%) | 0.00726 |  | Lämmastik põlemisõhus mN2,pg | [5 empty] | 2.8439 | kg/kg
|  |  | Lämmastik põlemisõhus VN2,pg | [5 empty] | 3.61 | m3/kg
|  |  | Argoon põlemisõhus mAr,pg | [5 empty] | 0.048536 | kg/kg
|  |  | Argoon põlemisõhus VAr,pg | [5 empty] | 0.043128 | m3/kg
|  |  | Süsihappegaas põlemisõhus mCO2,pg | [5 empty] | 0.0017442 | kg/kg
|  |  | Süsihappegaas põlemisõhus VCO2,pg | [5 empty] | 0.001409 | m3/kg
|  |  | veeaur põlemisõhus mH2O,pg | [5 empty] | 0.027529 | kg/kg

## DIN EN 12952-15
|  | C, m% | H, m% | N, m% | S, m% | niiskus | tuhk | O, m% |  |  | Suitsugaasis pihustunud veeaur | μAS | 0.75181 | kg/kg
puiduhake |  | 49.5562 | 6.5019 | 0.172 | 0.016 | 3.155 | 0.5975 | 43.1564 |  |  | Lenduvate tuhaosakeste sisaldus | ν | 0 | kg/kg
kuivaine, kg/kg |  | 0.49556 | 0.065019 | 0.00172 | 0.00016 | 0.03155 | 0.005975 | 0.43156 |  |  | Põlemisõhu niiskusesisaldus | xH2OAd | 0.00726 | kgH2O/kgkuivad gaasid
tarbimisaine, kg/kg |  | 0.2936 | 0.03852 | 0.001019 | 9.4792e-05 | 0.40755 | 0.0035399 | 0.25568 |  |  | Põlemisõhu tihedus | ρπAd | 1.293 | kg/m3
[11 empty] | Suitsugaasi hapnikusisaldus | yO2d | 0.0075299 | m3/m3
[11 empty] | Põlemisõhu hapnikusisaldus | yO2Ad | 0.20938 | m3/m3
Suitsugaaside kogus | μG | 4.4946 | kg/kg
Katlasse sisenev niiske õhk | μA | 3.7561 | kg/kg
Katlasse sisenev kuiv õhk | μAd | 3.729 | kg/kg
Valemi kordajad |  | 11.5122 | 34.2974 | 0 | 4.3129 | 0 | 0 | -4.3212 | SUM
Kuiva põlemisõhu kogus | μAod | 3.3799 | 1.3212 | 0 | 0.00040883 | 0 | 0 | -1.1048 | 3.5967 | kg/kg
Valemi kordajad |  | 8.893 | 20.9724 | 0.7997 | 3.319 | 0 | 0 | -2.6424 | SUM
Tekkivate suitsugaaside ruumala | VGod | 2.611 | 0.80787 | 0.00081491 | 0.00031462 | 0 | 0 | -0.67561 | 2.7443 | m3/kg
Valemi kordajad |  | 3.6699 | 0.0173 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | -0.022 | SUM
Tekkiva CO2 kogus | μCO2 | 1.0775 | 0.0006664 | 0 | 2.0854e-06 | 0 | 0 | -0.005625 | 1.0725 | kg/kg
Valemi kordajad |  | 0 | 8.937 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | SUM
Veeaur suitsugaasides | μH2OF | 0 | 0.34426 | 0 | 0 | 0.40755 | 0 | 0 | 0.75181 | kg/kg
Suitsugaaside niiskusesisaldus | xH2O | 0.16727 | kgH2O/kgkuivad gaasid
Võrreldav suurus | Stöhhiomeetriline meetod |  |  | DIN EN 12952-15 |  |  | suhteline erinevus
Suitsugaasid kokku | 4.7805 |  |  | 4.4946 |  |  | 6.36%
Kuivad suitsugaasid | 4.0022 |  |  | 3.7428 |  |  | 6.93%
Veeauru kogus suitsugaasides | 0.77826 |  |  | 0.75181 |  |  | 3.519%
Suitsugaaside CO2 sisaldus | 1.0674 |  |  | 1.0725 |  |  | 0.476%
Põlemisõhu kogus | 3.79 |  |  | 3.7561 |  |  | 0.903%
Suitsugaaside niiskusesisaldus | 0.19446 |  |  | 0.16727 |  |  | 16.26%
| Kuivad suitsugaasid | Veeauru kogus suitsugaasides | Suitsugaaside CO2 sisaldus | Põlemisõhu kogus | Suitsugaasid kokku
Stöhhiomeetriline meetod | 4.0022 | 0.77826 | 1.0674 | 3.79 | 4.7805
DIN EN 12952-15 | 3.7428 | 0.75181 | 1.0725 | 3.7561 | 4.4946

## saadav soojus
Kondensaatorisse sisenev gaasivoog |  |  |  |  | Kondensaatorist väljuv gaasivoog
Parameetrid |  |  |  |  | Parameetrid |  |  |  |  | Lisaandmed
temperatuur t' |  |  | 160.3083 | °C | temperatuur t'' |  |  | 44 | °C | Katla võimsus | 44.397 | MW
niiskusesisaldus x' |  |  | 0.19446 | kg/kg | niiskusesisaldus x'' |  |  | 0.0615 | kg/kg | Suitsugaaside kondensaatori nimivõimsus | 9 | MW
kondensaatorit läbiv kuivade gaaside kogus msg,kuiv |  |  | 4.0022 | kg/s | kondensaatorist väljuv kuivade gaaside kogus msg |  |  | 4.0022 | kg/s | kütus | puiduhake
kondensaatorisse sisenev veeaur m'H2O |  |  | 0.77826 | kg/s | kondensaatorist väljuv veeaur m''H2O |  |  | 0.246 | kg/s | tarbimisaine alumine kütteväärtus | 10.0019 | MJ/kg
[10 empty] | kütusekulu | 4.4389 | kg/s
[10 empty] | kütuse niiskus | 40.75%
Latentne soojus (sisenev) |  |  | 9240.8519 | kW | Latentne soojus (väljuv) |  |  | 2828.0926 | kW | küttevee kogus | 217.9125 | kg/s
Veeauru erisoojus c'pH2O |  |  | 1.9795 | kJ/(kg∙K) | Veeauru erisoojus c''pH2O |  |  | 4.18 | kJ/(kg∙K) | küttevee kogus | 784.4848 | t/h
Veeauru entalpia h' |  |  | 317.3303 | kJ/kg | Veeauru entalpia h'' |  |  | 183.92 | kJ/kg | küttevee kogus | 792.4089 | m3/h
Veeauru kondenseerumissoojus r |  |  | 2357.6 | kJ/kg | Veeauru kondenseerumissoojus rt'' |  |  | 2406 | kJ/kg
Tulemused
[10 empty] | Maksimaalne soojustagastus QSGK,max | 8.5428 | MW
Kuivade gaaside soojus (sisenev) |  |  | 2902.2385 | kW | Kuivade gaaside soojus (väljuv) |  |  | 772.2183 | kW | Tegelik soojustagastus QSGK | 8.0836 | MW
Gaasikomponent | kogus (kg/kg) | erisoojus kJ/(kg∙K) | entalpia |  | Gaasikomponent | kogus (kg/kg) | erisoojus kJ/(kg∙K) | entalpia |  | Soojustagastuse osakaal katla võimsusest | 19.24%
Lämmastik N2 | 2.8449 | 1.0478 | 477.8596 | kJ/kg | Lämmastik N2 | 2.8449 | 1.0415 | 130.37 | kJ/kg | Kondensaadi kogus | 0.53226 | kg/s
Süsihappegaas CO2 | 1.0674 | 0.96781 | 165.6065 | kJ/kg | Süsihappegaas CO2 | 1.0674 | 0.86883 | 40.8055 | kJ/kg | Eelsoojendus suitsugaaside soojusest | 9.3787 | °C
Liighapnik O2 | 0.041349 | 0.95127 | 6.3056 | kJ/kg | Liighapnik O2 | 0.041349 | 0.92256 | 1.6785 | kJ/kg | Suitsugaaside kondensaatori kasutegur ηFGC | 94.63%
Argoon Ar | 0.048536 | 0.52083 | 4.0524 | kJ/kg | Argoon Ar | 0.048536 | 0.52137 | 1.1134 | kJ/kg | Suitsuagaaside kondensaatori efektiivsus εNCV | 89.82%
Sisenev soojusvoog |  |  | 12143.0905 | kW | Väljuv soojusvoog |  |  | 3600.3109 | kW

## PES
arvutused 1 MWh kohta
kaugkütte tagasivoolu temperatuur | (QSGK-Qõhk)/Qkatel
30 | 0.18544
31 | 0.18622 | Põlemisõhk | kg/kg | erisoojus cp, t = 20 °C [kJ/(kg∙K)] | entalpia h0, t = 20 °C (kJ/kg) | Põlemisõhuga kaasnev soojus
32 | 0.18676 | lämmastik | 2.8439 | 1.1496 | 22.992 | 290.2423
33 | 0.18731 | hapnik | 0.86833 | 1.3138 | 26.276 | 101.2785
34 | 0.18767 | argoon | 0.048536 | 0.52159 | 10.4318 | 2.2475
35 | 0.18816 | süsihappegaas | 0.0017442 | 1.8152 | 36.304 | 0.28108
36 | 0.18847 | veeaur | 0.027529 | 4.1841 | 83.682 | 10.2257
37 | 0.18852 |  |  |  |  | 404.2751 | kW
38 | 0.18865
39 | 0.18872
40 | 0.1872
41 | 0.18502
42 | 0.1829
43 | 0.18055
44 | 0.17833
45 | 0.17543
46 | 0.17111
47 | 0.16626
48 | 0.16141
49 | 0.15628
50 | 0.15127
51 | 0.14537
52 | 0.13945
53 | 0.13351
54 | 0.12653
55 | 0.12028
56 | 0.11252
57 | 0.10448
58 | 0.095639
59 | 0.086517
60 | 0.078334
61 | 0.068168
62 | 0.057199
63 | 0.045939
64 | 0.033869
65 | 0.021429
66 | 0.0070146

## kasutegur, efektiivsus
t'' (°C) | mH2O = 30% |  | mH2O = 35% |  | mH2O = 40% |  | mH2O = 45% |  | mH2O = 50% |  | 94.63% | 89.82%
| kasutegur η | efektiivsus ε | kasutegur η | efektiivsus ε | kasutegur η | efektiivsus ε | kasutegur η | efektiivsus ε | kasutegur η | efektiivsus ε
30 | 70.17% | 64.36% | 72.16% | 73.24% | 74.17% | 84.11% | 76.51% | 97.47% | 78.69% | 114.6%
31 | 71.16% | 64.53% | 73.11% | 73.47% | 75.12% | 84.38% | 77.42% | 97.82% | 79.55% | 115.1%
32 | 72.08% | 64.63% | 74.04% | 73.58% | 76.01% | 84.54% | 78.31% | 98.01% | 80.4% | 115.3%
33 | 73.12% | 64.72% | 75.03% | 73.72% | 77% | 84.71% | 79.26% | 98.24% | 81.35% | 115.6%
34 | 74.12% | 64.76% | 76.03% | 73.76% | 77.94% | 84.79% | 80.15% | 98.39% | 82.18% | 115.8%
35 | 75.19% | 64.81% | 77.04% | 73.85% | 78.9% | 84.93% | 81.11% | 98.55% | 83.09% | 116.1%
36 | 76.38% | 64.8% | 78.17% | 73.88% | 79.96% | 85% | 82.12% | 98.67% | 84.09% | 116.2%
37 | 77.54% | 64.73% | 79.26% | 73.83% | 81.04% | 84.95% | 83.14% | 98.66% | 85.05% | 116.3%
38 | 78.77% | 64.69% | 80.48% | 73.79% | 82.19% | 84.94% | 84.22% | 98.68% | 86.06% | 116.4%
39 | 80.17% | 64.57% | 81.72% | 73.72% | 83.35% | 84.9% | 85.37% | 98.64% | 87.13% | 116.3%
40 | 80.97% | 64.03% | 82.43% | 73.13% | 83.95% | 84.25% | 85.89% | 97.93% | 87.87% | 116%
41 | 82.38% | 63.84% | 83.81% | 72.92% | 85.24% | 84.06% | 87.02% | 97.8% | 88.67% | 115.4%
42 | 84.37% | 63.87% | 85.6% | 73.02% | 86.91% | 84.2% | 88.59% | 97.98% | 90.13% | 115.7%
43 | 86.07% | 63.62% | 87.18% | 72.77% | 88.45% | 83.92% | 90.03% | 97.71% | 91.38% | 115.4%
44 | 87.87% | 63.28% | 88.83% | 72.42% | 89.9% | 83.6% | 91.36% | 97.39% | 92.6% | 115.1%
45 | 89.75% | 62.96% | 90.57% | 72.1% | 91.5% | 83.28% | 92.85% | 97.06% | 93.89% | 114.8%
46 | 91.89% | 62.52% | 92.43% | 71.67% | 93.2% | 82.84% | 94.32% | 96.64% | 95.31% | 114.4%
47 | 94.3% | 62.06% | 94.62% | 71.19% | 95.2% | 82.34% | 96.16% | 96.12% | 96.9% | 113.9%
48 | 96.95% | 61.54% | 97.03% | 70.65% | 97.29% | 81.81% | 97.98% | 95.61% | 98.54% | 113.3%
49 | 99.83% | 60.92% | 99.62% | 70.01% | 99.52% | 81.17% | 99.99% | 94.92% | 100% | 112.4%
50 | 100% | 58.56% | 100% | 67.92% | 100% | 79.1% | 100% | 92.47% | 100% | 109.8%
51 | 100% | 55.8% | 100% | 65.04% | 100% | 76.19% | 100% | 89.53% | 100% | 106.8%
52 | 100% | 52.92% | 100% | 62.14% | 100% | 73.27% | 100% | 86.44% | 100% | 103.6%
53 | 100% | 50.04% | 100% | 59.24% | 100% | 70.34% | 100% | 83.34% | 100% | 100.5%
54 | 100% | 46.83% | 100% | 55.86% | 100% | 66.9% | 100% | 79.95% | 100% | 96.99%
55 | 100% | 43.75% | 100% | 52.84% | 100% | 63.81% | 100% | 76.8% | 100% | 93.75%
56 | 100% | 40.01% | 100% | 49% | 100% | 59.98% | 100% | 72.84% | 100% | 89.62%
57 | 100% | 36.26% | 100% | 45.16% | 100% | 56.02% | 100% | 68.86% | 100% | 85.48%
58 | 100% | 31.97% | 100% | 40.84% | 100% | 51.66% | 100% | 64.31% | 100% | 81%
59 | 100% | 27.68% | 100% | 36.5% | 100% | 47.16% | 100% | 59.75% | 100% | 76.36%
60 | 100% | 23.7% | 100% | 32.5% | 100% | 43.12% | 100% | 55.66% | 100% | 72.06%
61 | 100% | 18.87% | 100% | 27.59% | 100% | 38.11% | 100% | 50.53% | 100% | 66.77%
62 | 100% | 13.61% | 100% | 22.2% | 100% | 32.69% | 100% | 44.95% | 100% | 61.13%
63 | 100% | 8.326% | 100% | 16.91% | 100% | 27.14% | 100% | 39.35% | 100% | 55.33%
64 | 100% | 2.5% | 100% | 10.91% | 100% | 21.19% | 100% | 33.17% | 100% | 49.02%
65
66

## soojusvahetus
Soojusvahetuspind A | 60.7506 | m2 | Termiline takistus R | 0.31917 | (m2∙K)/kW
Toru pikkus L | 5.5 | m | 1/h1∙d1 | 0.016031 | (m2∙K)/kW
Toru välimine diameeter d1 | 18.3 | mm | 1/h2∙d2 | 0.30163 | (m2∙K)/kW |  | C | n1
Toru sisemine diameeter d2 | 17.8 | mm | Pinna termiline takistus RA | 0.0015034 | (m2∙K)/kW | Koridoorne | 0.26 | 0.65
Torude arv N | 988 |  |  |  |  | Malekorras | 0.41 | 0.6
Toru materjal | duralumin |  | Soojusvoog q | 133.0629 | kW/m2
Toru soojusjuhtivustegur | 0.164 | kW/(m∙K) | Soojusvoog QSGK | 8.0836 | MW
[6 empty] | n | εmalekorras | εkoridoorne
[6 empty] | 2 | 0.77 | 0.88
Logaritmiline temperatuuride vahe ∆tlog | 42.4694 | K |  |  |  | 3 | 0.83 | 0.92
∆tsg | 116.3083 | K |  |  |  | 4 | 0.87 | 0.94
∆tkk | 9.3787 | K |  |  |  | 5 | 0.9 | 0.955
[6 empty] | 6 | 0.92 | 0.965
|  |  | Soojusülekandetegur soojusvahetuspinnalt kaugkütteveele h2 | 3.3153 | kW/(m2∙K) | 7 | 0.93 | 0.97
Soojusülekandetegur suitsugaasilt soojusvahetuspinnale h1 | 1.1104 | kW/(m2∙K) | vee soojusjuhtivustegur kvesi | 0.00063608 | kW/(m∙K) | 8 | 0.945 | 0.98
hNu | 0.020928 | kW/(m2∙K) | kaugküttevee Nusselti arv Nu | 92.7745 |  | 9 | 0.96 | 0.985
suitsugaaside soojusjuhtivustegur ksg | 3.1991e-05 | kW/(m∙K) | toruseina temperatuur t2 | 44.4171 | °C | 10 | 0.97 | 0.99
suitsugaaside Nusselti arv Nusg | 7.6541 |  | Kaugküttevee Reynoldsi arv Re | 26000.6358 |  | 12 | 0.98 | 0.995
Suitsugaaside kiirus v | 1.2638 | m/s | Vee Prandtli arv Pr | 3.9875 |  | 14 | 0.985 | 0.998
Suitsugaaside kineetiline viskoossus ν | 2.7132e-05 | m2/s | Vee Grasshoffi arv Gr | 0.36823 |  | 16 | 0.99 | 1
suitsugaaside Reynoldsi arv Resg | 544.986 |  | Pr∙Gr | 1.4683 |  | 18 | 1 | 1
suitsugaaside Prandtli arv Prsg | 0.77325 |  | Voolamise režiim | turbulentne voolamine |  | 20 | 1.02 | 1.02
Prt'' | 1.26 |  | μ1 - t2 | 0.00060678 |  | 22 | 1.05 | 1.03
Prt' | 0.7639 |  | μ2 - t'' | 0.00060678 |  | 24 | 1.1 | 1.05
torude paiknemine | Koridoorne |  | Nusselti arv viskoossel voolamisel | 10.6609 | Pa∙s | 26 | 1.15 | 1.05
vertikaalne torusamm s1 | 9.7 | mm | Nusselti arv gravitatsioonilisel viskoossel voolamisel | 4.4639 | Pa∙s | 28 | 1.18 | 1.05
horistontaalne torusamm s2 | 11.7 | mm | Nusselti arv turbulentsel voolamisel | 92.7745 |  | 30 | 1.18 | 1.05
gaaside voolusuuna parandustegur εψ | 0.46 |  | hüdrauliline takistus ξ | 0.013
nurk gaaside voolusuuna ja toru telje vahel | 0 | °
torusammu parandustegur εs | 1.0285
toruridade arvu parandustegur εn | 0.995
toruridade arv n | 13
hD | 0.75394 | kW/(m2∙K)
Itereeritav h1 | 1.112 | kW/(m2∙K)
Kastepunkti temperatuur tk | 63.95 | °C
t'-tk | 96.3583 | K
Veeauru kondensatsiooni soojus r | 2357.6 | kJ/kg
kondensaadi juurdevool j | 0.0087615 | kg/m2
hk | 9.641 | kW/(m2∙K)
raskuskiirendus g | 9.81 | m/s2
kondensaadi tihedus | 987 | kg/m3
kondensaadi kesmine temperatuur | 53.975 | °C
kondensaadi soojusjuhtivustegur kvesi | 0.00064359 | kW/(m∙K)
kondensaadi kineetiline viskoossus ν | 5.5349e-07 | m2/s
seina temperatuur t1 | 44.4237 | °C
tk-t1 | 19.5329 | K
Kondensaadikihi paksus δ | 3.175e-05 | mm

## kütteväärtused
Kütuse liik | ELEMENTAARANALÜÜS |  |  |  | TEHNILINE ANALÜÜS |  | arvutuslik | Kuivaine alumine kütteväärtus, MJ/kg | Kuivaine ülemine kütteväärtus, MJ/kg
| C, m% | H, m% | N, m% | S, m% | analüütiline niiskus, % | tuha sisaldus, % | O, m%
vaher | 48.72 | 6.516 | 0.12 | 0.079 | 1.56 | 1.2 | 43.365 | 18.54
sanglepp | 49.48 | 6.396 | 0.277 | 0.034 | 1.59 | 0.7 | 43.113 | 18.76
hall lepp | 49.43 | 6.526 | 0.281 | 0.015 | 1.59 | 0.9 | 42.848 | 18.79
kask | 50.11 | 6.605 | 0.056 | 0 | 1.17 | 0.2 | 43.029 | 19.3
mänd | 49.7 | 6.504 | 0.124 | 0 | 4.71 | 0.37 | 43.302 | 18.62
kuusk | 50.3 | 6.39 | 0.086 | 0 | 5.49 | 0.34 | 42.884 | 18.76
haab | 48.89 | 6.548 | 0.091 | 0 | 4.45 | 0.47 | 44.001 | 18.06
valge lepp | 49.82 | 6.53 | 0.341 | 0 | 4.68 | 0.6 | 42.709 | 18.57
puiduhake | 49.5562 | 6.5019 | 0.172 | 0.016 | 3.155 | 0.5975 | 43.1564 | 18.57 | 19.94
pelletid | 51.685 | 6.51 | 0.08 | 0.05 | 5.74 | 0.362 | 41.313 | 19.046 | 20.53
turvas | 54.58 | 5.78 | 3.46 | 0.25 | 3.6 | 4.8 | 27.53 | 20.72 | 21.72
põlevkivi | 24.64 | 2.24 | 0.08 | 0.71 | 0.7 | 52.09 | 19.54 | 7.32 | 8
kivisüsi | 73.2 | 4.7 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 11 | 9.1 | 28.8 | 26.7
maagaas | 73.7868 | 24.4216 | 1.7328 | 0 | 0 | 0 | 0.058824 | 45.9529 | 49.1373
Eestis kasutatava maagaasi koostis, %vol
CO2 | 0.03
N2 | 1.01
CH4 | 98
C2H6 | 0.67
C3H8 | 0.2
C4H10 | 0.07
C5H12 | 0.02

## soojusjuhtivus
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | suitsugaasi soojusjuhtivustegur
| 2.3791e-05 | 3.4202e-05 | 2.7934e-05 | 3.7359e-05 | 2.9697e-05 | 3.1991e-05
| 2.4155e-07 | 2.0354e-05 | 6.2373e-06 | 3.2314e-07 | 4.8347e-06
Osakaal suitsugaasis | 1.015% | 59.51% | 22.33% | 0.865% | 16.28%
| Ar | N2 | CO2 | O2 | Vesi/aur
Temperatuur t, °C | Soojusjuhtivustegur k, kW/(m∙K) | Soojusjuhtivustegur k, kW/(m∙K) | Soojusjuhtivustegur k, kW/(m∙K) | Soojusjuhtivustegur k, kW/(m∙K) | Soojusjuhtivustegur k, kW/(m∙K) |  | materjalid | soojusjuhtivustegurid, W/(m·K)
30 | 1.7869e-05 | 2.6068e-05 | 1.7046e-05 | 2.6911e-05 | 0.0006155 |  | duralumin | 164
31 | 1.7918e-05 | 2.6135e-05 | 1.7127e-05 | 2.6991e-05 | 0.00061711 |  | silumin | 164
32 | 1.7966e-05 | 2.6201e-05 | 1.7208e-05 | 2.7071e-05 | 0.00061869 |  | kroom | 90
33 | 1.8015e-05 | 2.6268e-05 | 1.7289e-05 | 2.7152e-05 | 0.00062026 |  | vask | 399
34 | 1.8064e-05 | 2.6334e-05 | 1.7425e-05 | 2.7232e-05 | 0.0006218 |  | pronks (95 Cu, 5 Al) | 83
35 | 1.8113e-05 | 2.64e-05 | 1.7452e-05 | 2.7313e-05 | 0.00062332 |  | pronks (75 Cu, 25 Sn) | 26
36 | 1.8161e-05 | 2.6466e-05 | 1.7533e-05 | 2.7393e-05 | 0.00062483 |  | kollane pronks (70 Cu, 30 Zn) | 111
37 | 1.821e-05 | 2.6532e-05 | 1.7615e-05 | 2.7474e-05 | 0.00062631 |  | vasknikkel | 29
38 | 1.8258e-05 | 2.6598e-05 | 1.7697e-05 | 2.7554e-05 | 0.00062777 |  | raud | 80
39 | 1.8307e-05 | 2.6664e-05 | 1.7779e-05 | 2.7634e-05 | 0.00062921 |  | nikkel | 90
40 | 1.8355e-05 | 2.673e-05 | 1.7861e-05 | 2.7715e-05 | 0.00063063 |  | punane pronks | 160
41 | 1.8404e-05 | 2.632e-05 | 1.7943e-05 | 2.7795e-05 | 0.00063202 |  | teras (0,5% C) | 54
42 | 1.8452e-05 | 2.6862e-05 | 1.8025e-05 | 2.7875e-05 | 0.0006334 |  | teras (1% C) | 43
43 | 1.85e-05 | 2.6927e-05 | 1.8107e-05 | 2.7956e-05 | 0.00063475 |  | teras (1,5% C) | 36
44 | 1.8548e-05 | 2.6993e-05 | 1.8189e-05 | 2.8036e-05 | 0.00063608 |  | teras, roostevaba | 14
45 | 1.8596e-05 | 2.7058e-05 | 1.8271e-05 | 2.8116e-05 | 0.00063739 |  | tsink | 120
46 | 1.8645e-05 | 2.7124e-05 | 1.8354e-05 | 2.8197e-05 | 0.00063867
47 | 1.8693e-05 | 2.7189e-05 | 1.8436e-05 | 2.8277e-05 | 0.00063993
48 | 1.8741e-05 | 2.7254e-05 | 1.8519e-05 | 2.8357e-05 | 0.00064118
49 | 1.8788e-05 | 2.7319e-05 | 1.8601e-05 | 2.8438e-05 | 0.0006424
50 | 1.8836e-05 | 2.7384e-05 | 1.8684e-05 | 2.8518e-05 | 0.00064359
55 | 1.9075e-05 | 2.7709e-05 | 1.9098e-05 | 2.8919e-05 | 0.00064926
60 | 1.9312e-05 | 2.8031e-05 | 1.9514e-05 | 2.932e-05 | 0.00065439
65 | 1.9547e-05 | 2.8352e-05 | 1.9931e-05 | 2.9722e-05 | 0.000659
70 | 1.9782e-05 | 2.8671e-05 | 2.035e-05 | 3.0123e-05 | 0.00066313
75 | 2.0015e-05 | 2.8989e-05 | 2.0769e-05 | 3.0524e-05 | 0.00066679
80 | 2.0246e-05 | 2.9305e-05 | 2.1189e-05 | 3.0925e-05 | 0.00067001
85 | 2.0477e-05 | 2.962e-05 | 2.161e-05 | 3.1326e-05 | 0.00067283
90 | 2.0706e-05 | 2.9934e-05 | 2.2031e-05 | 3.1727e-05 | 0.00067527
95 | 2.0934e-05 | 3.0246e-05 | 2.2453e-05 | 3.2129e-05 | 0.00067735
100 | 2.116e-05 | 3.0556e-05 | 2.2875e-05 | 3.253e-05 | 2.5053e-05
105 | 2.1386e-05 | 3.0866e-05 | 2.3297e-05 | 3.2932e-05 | 2.5418e-05
110 | 2.161e-05 | 3.1174e-05 | 2.3719e-05 | 3.3334e-05 | 2.5767e-05
115 | 2.1833e-05 | 3.1481e-05 | 2.4124e-05 | 3.3736e-05 | 2.6125e-05
120 | 2.2055e-05 | 3.1787e-05 | 2.4564e-05 | 3.4138e-05 | 2.6429e-05
125 | 2.2276e-05 | 9.2092e-05 | 2.4987e-05 | 3.454e-05 | 2.6868e-05
130 | 2.2496e-05 | 3.2396e-05 | 2.5409e-05 | 3.4942e-05 | 2.7251e-05
135 | 2.2714e-05 | 3.27e-05 | 2.583e-05 | 3.5345e-05 | 2.7642e-05
140 | 2.2932e-05 | 3.3002e-05 | 2.6252e-05 | 3.5747e-05 | 2.8039e-05
145 | 2.3148e-05 | 3.3303e-05 | 2.6673e-05 | 3.615e-05 | 2.8444e-05
150 | 2.3364e-05 | 3.3604e-05 | 2.7094e-05 | 3.6553e-05 | 2.8856e-05
155 | 2.3578e-05 | 3.3903e-05 | 2.7514e-05 | 3.6956e-05 | 2.9274e-05
160 | 2.3791e-05 | 3.4202e-05 | 2.7934e-05 | 3.7359e-05 | 2.9697e-05
165 | 2.4003e-05 | 0.000345 | 2.8354e-05 | 3.7762e-05 | 3.0127e-05
170 | 2.4215e-05 | 3.4798e-05 | 2.8773e-05 | 3.8166e-05 | 3.0563e-05
175 | 2.4425e-05 | 3.5095e-05 | 2.9191e-05 | 3.8569e-05 | 3.1004e-05
180 | 2.4634e-05 | 3.5391e-05 | 2.9609e-05 | 3.8972e-05 | 3.145e-05
185 | 2.4842e-05 | 3.5687e-05 | 3.0026e-05 | 3.9376e-05 | 3.1901e-05
190 | 2.505e-05 | 3.5982e-05 | 3.0442e-05 | 3.9779e-05 | 3.2357e-05
195 | 2.5256e-05 | 3.6277e-05 | 3.0858e-05 | 4.0182e-05 | 3.2819e-05
200 | 2.5461e-05 | 3.6571e-05 | 3.1273e-05 | 4.0586e-05 | 3.3284e-05

## Prandtl
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Suitsugaasi prandtli arv
t' | 0.66691 | 0.72116 | 0.73339 | 0.69628 | 0.97159
| 0.0067711 | 0.42917 | 0.16376 | 0.0060226 | 0.15818 | 0.7639 | t'
t'' | 0.66745 | 0.72067 | 0.75696 | 0.70735 | 3.9875
| 0.0067766 | 0.42888 | 0.16902 | 0.0061183 | 0.64916 | 1.26 | t''
102.1542 | 0.66713 | 0.72071 | 0.74248 | 0.7014 | 1.0179
| 0.0067734 | 0.4289 | 0.16579 | 0.0060669 | 0.16572 | 0.77325 | keskmisel temperatuuril
Osakaal suitsugaasis | 1.015% | 59.51% | 22.33% | 0.865% | 16.28%
Temperatuur t, °C | Ar | N2 | CO2 | O2 | Vesi/aur
30 | 0.66757 | 0.72077 | 0.76159 | 0.70907 | 5.415
31 | 0.66755 | 0.72075 | 0.76123 | 0.70896 | 5.2874
32 | 0.66755 | 0.72072 | 0.76089 | 0.70885 | 5.1649
33 | 0.66756 | 0.72071 | 0.7606 | 0.70869 | 5.0467
34 | 0.66753 | 0.72072 | 0.75786 | 0.70859 | 4.9328
35 | 0.66752 | 0.7207 | 0.75989 | 0.70846 | 4.823
36 | 0.64169 | 0.72071 | 0.75959 | 0.70833 | 4.7167
37 | 0.66749 | 0.72068 | 0.75923 | 0.7082 | 4.6143
38 | 0.6675 | 0.7207 | 0.75888 | 0.70808 | 4.5155
39 | 0.66749 | 0.72067 | 0.75854 | 0.70795 | 4.4199
40 | 0.66749 | 0.72064 | 0.75822 | 0.70781 | 4.3275
41 | 0.66747 | 0.73371 | 0.75789 | 0.70772 | 4.2382
42 | 0.66745 | 0.7207 | 0.75758 | 0.7076 | 4.1518
43 | 0.66745 | 0.7207 | 0.75726 | 0.70746 | 4.0683
44 | 0.66745 | 0.72067 | 0.75696 | 0.70735 | 3.9875
45 | 0.66746 | 0.72067 | 0.75666 | 0.70724 | 3.9091
46 | 0.66741 | 0.72138 | 0.75633 | 0.70708 | 3.8333
47 | 0.66741 | 0.72061 | 0.75605 | 0.70698 | 3.7599
48 | 0.66739 | 0.72068 | 0.75569 | 0.70688 | 3.6887
49 | 0.66742 | 0.72068 | 0.75542 | 0.70672 | 3.6197
50 | 0.66741 | 0.72065 | 0.75511 | 0.70663 | 3.5517
55 | 0.66733 | 0.72064 | 0.75363 | 0.70606 | 3.2524
60 | 0.66731 | 0.72065 | 0.75217 | 0.7055 | 2.9863
65 | 0.66729 | 0.72061 | 0.75078 | 0.70491 | 2.7547
70 | 0.66726 | 0.72065 | 0.74944 | 0.70438 | 2.552
75 | 0.66785 | 0.72061 | 0.74813 | 0.70384 | 2.3793
80 | 0.66722 | 0.72066 | 0.74692 | 0.70334 | 2.2213
85 | 0.66716 | 0.72067 | 0.74573 | 0.70286 | 2.0808
90 | 0.66715 | 0.72063 | 0.74462 | 0.67855 | 1.9602
95 | 0.66712 | 0.72064 | 0.74352 | 0.70082 | 1.8477
100 | 0.66713 | 0.72071 | 0.74248 | 0.7014 | 1.0179
105 | 0.6671 | 0.72067 | 0.7415 | 0.70091 | 1.008
110 | 0.66708 | 0.72072 | 0.74059 | 0.70045 | 1.0018
115 | 0.66706 | 0.72076 | 0.74021 | 0.7 | 0.99677
120 | 0.66706 | 0.72084 | 0.73884 | 0.69956 | 0.99487
125 | 0.66703 | 0.25119 | 0.73801 | 0.69912 | 0.98879
130 | 0.66699 | 0.72089 | 0.73721 | 0.69871 | 0.98556
135 | 0.66698 | 0.72092 | 0.73651 | 0.69829 | 0.98266
140 | 0.66697 | 0.72097 | 0.73579 | 0.69789 | 0.98006
145 | 0.66695 | 0.72101 | 0.73517 | 0.69749 | 0.97762
150 | 0.66693 | 0.72109 | 0.73453 | 0.69706 | 0.97545
155 | 0.66692 | 0.72112 | 0.73394 | 0.69668 | 0.97343
160 | 0.66691 | 0.72116 | 0.73339 | 0.69628 | 0.97159
165 | 0.66691 | 0.072123 | 0.73282 | 0.69591 | 0.96985
170 | 0.66688 | 0.72134 | 0.73233 | 0.69552 | 0.96825
175 | 0.66687 | 0.72135 | 0.73186 | 0.69515 | 0.96672
180 | 0.66688 | 0.72145 | 0.73141 | 0.6948 | 0.96528
185 | 0.66686 | 0.72153 | 0.73098 | 0.69441 | 0.96387
190 | 0.66684 | 0.7216 | 0.73058 | 0.69405 | 0.96255
195 | 0.66686 | 0.72169 | 0.73019 | 0.69372 | 0.9613
200 | 0.66685 | 0.72174 | 0.72982 | 0.69335 | 0.9601

## kinemaatiline viskoossus
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 2.8919e-05 | 2.7465e-05 | 3.0273e-05 | 1.7298e-05 | 3.0778e-05
| 4.7081e-06 | 2.7885e-07 | 1.8016e-05 | 3.8625e-06 | 2.6622e-07 | 2.7132e-05
Osakaal suitsugaasis | 16.28% | 1.015% | 59.51% | 22.33% | 0.865%
| Vesi | Ar | N2 | CO2 | O2
Temperatuur t, °C | Kineetiline viskoossus ν, m2/s | Kineetiline viskoossus ν, m2/s | Kineetiline viskoossus ν, m2/s | Kineetiline viskoossus ν, m2/s | Kineetiline viskoossus ν, m2/s
30 | 8.0083e-07 | 1.4424e-05 | 1.6231e-05 | 8.6496e-06 | 1.6322e-05
31 | 7.8381e-07 | 1.4512e-05 | 1.6326e-05 | 8.7057e-06 | 1.642e-05
32 | 7.684e-07 | 1.4599e-05 | 1.642e-05 | 8.7628e-06 | 1.6518e-05
33 | 7.5274e-07 | 1.4687e-05 | 1.6516e-05 | 8.8197e-06 | 1.6615e-05
34 | 7.3833e-07 | 1.4775e-05 | 1.6612e-05 | 8.877e-06 | 1.6713e-05
35 | 7.2366e-07 | 1.4863e-05 | 1.6708e-05 | 8.9388e-06 | 1.6812e-05
36 | 7.0945e-07 | 1.4373e-05 | 1.6804e-05 | 8.9917e-06 | 1.6909e-05
37 | 6.9639e-07 | 1.504e-05 | 1.6901e-05 | 9.0491e-06 | 1.7009e-05
38 | 6.8305e-07 | 1.5129e-05 | 1.6998e-05 | 9.1068e-06 | 1.7108e-05
39 | 6.7012e-07 | 1.5218e-05 | 1.7093e-05 | 9.1644e-06 | 1.7206e-05
40 | 6.5825e-07 | 1.5308e-05 | 1.7191e-05 | 9.2224e-06 | 1.7306e-05
41 | 6.4607e-07 | 1.5398e-05 | 1.7287e-05 | 9.2807e-06 | 1.7406e-05
42 | 6.349e-07 | 1.5486e-05 | 1.7385e-05 | 9.3395e-06 | 1.7505e-05
43 | 6.2343e-07 | 1.5577e-05 | 1.7483e-05 | 9.398e-06 | 1.7606e-05
44 | 6.1291e-07 | 1.5667e-05 | 1.7581e-05 | 9.4564e-06 | 1.7705e-05
45 | 6.0209e-07 | 1.5758e-05 | 1.7678e-05 | 9.5157e-06 | 1.7807e-05
46 | 5.9216e-07 | 1.5848e-05 | 1.7796e-05 | 9.5748e-06 | 1.7907e-05
47 | 5.8194e-07 | 1.5938e-05 | 1.7875e-05 | 9.6343e-06 | 1.8007e-05
48 | 5.72e-07 | 1.6029e-05 | 1.7974e-05 | 9.693e-06 | 1.8109e-05
49 | 5.629e-07 | 1.6121e-05 | 1.8072e-05 | 9.7526e-06 | 1.821e-05
50 | 5.5349e-07 | 1.6212e-05 | 1.8172e-05 | 9.8127e-06 | 1.8311e-05
55 | 5.113e-07 | 1.6672e-05 | 1.867e-05 | 1.0113e-05 | 1.8823e-05
60 | 4.7437e-07 | 1.7137e-05 | 1.9173e-05 | 1.0418e-05 | 1.9341e-05
65 | 4.4185e-07 | 1.7607e-05 | 1.9682e-05 | 1.0726e-05 | 1.9862e-05
70 | 4.1308e-07 | 1.8084e-05 | 2.0195e-05 | 1.1039e-05 | 2.039e-05
75 | 3.8749e-07 | 1.8563e-05 | 2.0714e-05 | 1.1355e-05 | 2.0923e-05
80 | 3.6464e-07 | 1.9048e-05 | 2.1239e-05 | 1.1675e-05 | 2.1462e-05
85 | 3.4414e-07 | 1.9538e-05 | 2.1767e-05 | 1.1999e-05 | 2.2006e-05
90 | 3.2571e-07 | 2.0033e-05 | 2.23e-05 | 1.2327e-05 | 2.179e-05
95 | 3.0906e-07 | 2.0533e-05 | 2.2839e-05 | 1.2659e-05 | 2.3076e-05
100 | 2.0785e-05 | 2.104e-05 | 2.3382e-05 | 1.2994e-05 | 2.3669e-05
105 | 2.1431e-05 | 2.1549e-05 | 2.3931e-05 | 1.3332e-05 | 2.4235e-05
110 | 2.2061e-05 | 2.2063e-05 | 2.4484e-05 | 1.3676e-05 | 2.4804e-05
115 | 2.2702e-05 | 2.2583e-05 | 2.5042e-05 | 1.4022e-05 | 2.5378e-05
120 | 2.3353e-05 | 2.3108e-05 | 2.5605e-05 | 1.4372e-05 | 2.5958e-05
125 | 2.4013e-05 | 2.3635e-05 | 2.6172e-05 | 1.4726e-05 | 2.6543e-05
130 | 2.4684e-05 | 2.4168e-05 | 2.6744e-05 | 1.5082e-05 | 2.7134e-05
135 | 2.5365e-05 | 2.4706e-05 | 2.732e-05 | 1.5443e-05 | 2.7729e-05
140 | 2.6056e-05 | 2.525e-05 | 2.7902e-05 | 1.5807e-05 | 2.8329e-05
145 | 2.6756e-05 | 2.5796e-05 | 2.8488e-05 | 1.6175e-05 | 2.8934e-05
150 | 2.7467e-05 | 2.6348e-05 | 2.9079e-05 | 1.6547e-05 | 2.9544e-05
155 | 2.8188e-05 | 2.6906e-05 | 2.9674e-05 | 1.6921e-05 | 3.0159e-05
160 | 2.8919e-05 | 2.7465e-05 | 3.0273e-05 | 1.7298e-05 | 3.0778e-05
165 | 2.9662e-05 | 2.8031e-05 | 3.0878e-05 | 1.768e-05 | 3.1402e-05
170 | 3.0415e-05 | 2.8602e-05 | 3.1487e-05 | 1.8065e-05 | 3.2032e-05
175 | 3.1177e-05 | 2.9175e-05 | 3.2099e-05 | 1.8453e-05 | 3.2666e-05
180 | 3.195e-05 | 2.9754e-05 | 3.2717e-05 | 1.8845e-05 | 3.3305e-05
185 | 3.2732e-05 | 3.0337e-05 | 3.334e-05 | 1.9029e-05 | 3.3948e-05
190 | 3.3525e-05 | 3.0924e-05 | 3.3966e-05 | 1.9424e-05 | 3.4595e-05
195 | 3.433e-05 | 3.1516e-05 | 3.4596e-05 | 2.0038e-05 | 3.5249e-05
200 | 3.5144e-05 | 3.2114e-05 | 3.5231e-05 | 2.0442e-05 | 3.5906e-05

## dünaamiline viskoossus
| Vesi | Ar | N2 | CO2 | O2
Temperatuur t, °C | Dünaamiline viskoossus μ, Pa∙s | Dünaamiline viskoossus μ, Pa∙s | Dünaamiline viskoossus μ, Pa∙s | Dünaamiline viskoossus μ, Pa∙s | Dünaamiline viskoossus μ, Pa∙s
30 | 0.00079735 | 2.2874e-05 | 1.8042e-05 | 1.5174e-05 | 2.0734e-05
31 | 0.00078067 | 2.2937e-05 | 1.8088e-05 | 1.5222e-05 | 2.0789e-05
32 | 0.00076456 | 2.2999e-05 | 1.8133e-05 | 1.527e-05 | 2.0844e-05
33 | 0.00074898 | 2.3062e-05 | 1.8179e-05 | 1.5319e-05 | 2.0898e-05
34 | 0.0007339 | 2.3124e-05 | 1.8225e-05 | 1.5367e-05 | 2.0953e-05
35 | 0.00071932 | 2.3187e-05 | 1.827e-05 | 1.5415e-05 | 2.1008e-05
36 | 0.00070519 | 2.2349e-05 | 1.8316e-05 | 1.5463e-05 | 2.1062e-05
37 | 0.00069152 | 2.3311e-05 | 1.8361e-05 | 1.5511e-05 | 2.1117e-05
38 | 0.00067827 | 2.3373e-05 | 1.8407e-05 | 1.5559e-05 | 2.1171e-05
39 | 0.00066543 | 2.3436e-05 | 1.8452e-05 | 1.5607e-05 | 2.1225e-05
40 | 0.00065298 | 2.3498e-05 | 1.8497e-05 | 1.5655e-05 | 2.1279e-05
41 | 0.0006409 | 2.356e-05 | 1.8542e-05 | 1.5703e-05 | 2.1334e-05
42 | 0.00062919 | 2.3621e-05 | 1.8588e-05 | 1.5751e-05 | 2.1388e-05
43 | 0.00061782 | 2.3683e-05 | 1.8633e-05 | 1.5799e-05 | 2.1442e-05
44 | 0.00060678 | 2.3745e-05 | 1.8678e-05 | 1.5847e-05 | 2.1496e-05
45 | 0.00059607 | 2.3807e-05 | 1.8723e-05 | 1.5895e-05 | 2.155e-05
46 | 0.00058565 | 2.3868e-05 | 1.8787e-05 | 1.5943e-05 | 2.1603e-05
47 | 0.00057554 | 2.393e-05 | 1.8812e-05 | 1.5991e-05 | 2.1657e-05
48 | 0.00056571 | 2.3991e-05 | 1.8857e-05 | 1.6038e-05 | 2.1711e-05
49 | 0.00055615 | 2.4053e-05 | 1.8902e-05 | 1.6086e-05 | 2.1764e-05
50 | 0.00054685 | 2.4114e-05 | 1.8946e-05 | 1.6134e-05 | 2.1818e-05
55 | 0.00050398 | 2.4419e-05 | 1.9169e-05 | 1.6372e-05 | 2.2085e-05
60 | 0.0004664 | 2.4723e-05 | 1.939e-05 | 1.6609e-05 | 2.235e-05
65 | 0.00043326 | 2.5025e-05 | 1.9609e-05 | 1.6845e-05 | 2.2613e-05
70 | 0.00040389 | 2.5326e-05 | 1.9827e-05 | 1.7081e-05 | 2.2875e-05
75 | 0.00037774 | 2.5624e-05 | 2.0044e-05 | 1.7315e-05 | 2.3135e-05
80 | 0.00035435 | 2.5921e-05 | 2.026e-05 | 1.7549e-05 | 2.3394e-05
85 | 0.00033334 | 2.6216e-05 | 2.0474e-05 | 1.7782e-05 | 2.3652e-05
90 | 0.00031441 | 2.651e-05 | 2.0686e-05 | 1.8014e-05 | 2.3097e-05
95 | 0.00029728 | 2.6802e-05 | 2.0898e-05 | 1.8245e-05 | 2.4126e-05
100 | 1.227e-05 | 2.7093e-05 | 2.1108e-05 | 1.8475e-05 | 2.4415e-05
105 | 1.2457e-05 | 2.7382e-05 | 2.1317e-05 | 1.8704e-05 | 2.4666e-05
110 | 1.2644e-05 | 2.7669e-05 | 2.1525e-05 | 1.8933e-05 | 2.4916e-05
115 | 1.2833e-05 | 2.7955e-05 | 2.1732e-05 | 1.916e-05 | 2.5165e-05
120 | 1.3023e-05 | 2.824e-05 | 2.1937e-05 | 1.9387e-05 | 2.5412e-05
125 | 1.3214e-05 | 2.8523e-05 | 2.2141e-05 | 1.9613e-05 | 2.5658e-05
130 | 1.3406e-05 | 2.8804e-05 | 2.2344e-05 | 1.9837e-05 | 2.5903e-05
135 | 1.3599e-05 | 2.9084e-05 | 2.2546e-05 | 2.0061e-05 | 2.6147e-05
140 | 1.3793e-05 | 2.9363e-05 | 2.2747e-05 | 2.0284e-05 | 2.6389e-05
145 | 1.3987e-05 | 2.964e-05 | 2.2947e-05 | 2.0507e-05 | 2.663e-05
150 | 1.4183e-05 | 2.9916e-05 | 2.3146e-05 | 2.0728e-05 | 2.6869e-05
155 | 1.4379e-05 | 3.0191e-05 | 2.3344e-05 | 2.0948e-05 | 2.7108e-05
160 | 1.4576e-05 | 3.0464e-05 | 2.354e-05 | 2.1168e-05 | 2.7345e-05
165 | 1.4774e-05 | 3.0736e-05 | 2.3736e-05 | 2.1386e-05 | 2.7581e-05
170 | 1.4973e-05 | 3.1007e-05 | 2.3931e-05 | 2.1604e-05 | 2.7816e-05
175 | 1.5172e-05 | 3.1276e-05 | 2.4124e-05 | 2.1821e-05 | 2.805e-05
180 | 1.5372e-05 | 3.1545e-05 | 2.4317e-05 | 2.2037e-05 | 2.8283e-05
185 | 1.5572e-05 | 3.1811e-05 | 2.4509e-05 | 2.2252e-05 | 2.8514e-05
190 | 1.5773e-05 | 3.2077e-05 | 2.47e-05 | 2.2466e-05 | 2.8744e-05
195 | 1.5975e-05 | 3.2342e-05 | 2.4889e-05 | 2.2679e-05 | 2.8974e-05
200 | 1.6177e-05 | 3.2605e-05 | 2.5078e-05 | 2.2891e-05 | 2.9202e-05

## kondensatsioonisoojus
Vesi
Temperatuur t, °C | Kondensatsioonisoojus r, kJ/kg
0 | 2500.9
5 | 2489.1
10 | 2477.2
15 | 2465.4
20 | 2453.6
25 | 2441.7
30 | 2429.8
35 | 2417.9
40 | 2406
45 | 2394
50 | 2381.9
55 | 2369.8
60 | 2357.6
65 | 2345.4
70 | 2333
75 | 2320.6
80 | 2308
85 | 2295.3
90 | 2282.5
95 | 2269.6
100 | 2256.4
105 | 2243.1
110 | 2229.7
115 | 2216
120 | 2202.1
125 | 2188
130 | 2173.7
135 | 2159.1
140 | 2144.2
145 | 2129.1
150 | 2113.7
155 | 2098
160 | 2081.9
165 | 2065.5
170 | 2048.8
175 | 2031.7
180 | 2014.1
185 | 1996.2
190 | 1977.9
195 | 1959.1
200 | 1939.8

## tihedused
Vesi |  |  | vesi/veeaur | Ar | N2 | CO2 | O2 |  | Vee soojuspaisumistegur
Temperatuur t, °C | tihedus ρ, kg/m3 | Temperatuur t, °C | tihedus ρ, kg/m3 | tihedus ρ, kg/m3 | tihedus ρ, kg/m3 | tihedus ρ, kg/m3 | tihedus ρ, kg/m3 | Temperatuur t, °C | vee erimaht m3/kg | soojuspaisumistegur
0 | 998 | 30 | 995.65 | 1.5858 | 1.1116 | 1.7543 | 1.2703 | 30 | 0.0010044 | 0.00033344
21 | 998 | 31 | 996 | 1.5806 | 1.1079 | 1.7485 | 1.2661 | 31 | 0.001004 | 0.00040403
22 | 998 | 32 | 995 | 1.5754 | 1.1043 | 1.7426 | 1.2619 | 32 | 0.001005 | 0.00040484
23 | 998 | 33 | 995 | 1.5702 | 1.1007 | 1.7369 | 1.2578 | 33 | 0.001005 | 0.00040484
24 | 998 | 34 | 994 | 1.5651 | 1.0971 | 1.7311 | 1.2537 | 34 | 0.001006 | 0.00020263
25 | 998 | 35 | 994 | 1.56 | 1.0935 | 1.7245 | 1.2496 | 35 | 0.001006 | 0.00040566
26 | 997 | 36 | 994 | 1.5549 | 1.09 | 1.7197 | 1.2456 | 36 | 0.001006 | 0.00040566
27 | 997 | 37 | 993 | 1.5499 | 1.0864 | 1.7141 | 1.2415 | 37 | 0.001007 | 0.00040648
28 | 997 | 38 | 993 | 1.5449 | 1.0829 | 1.7085 | 1.2375 | 38 | 0.001007 | 0.00040648
29 | 997 | 39 | 993 | 1.54 | 1.0795 | 1.703 | 1.2336 | 39 | 0.001007 | 0.00061033
30 | 996 | 40 | 992 | 1.535 | 1.076 | 1.6975 | 1.2296 | 40 | 0.0010081 | 0.0004073
31 | 996 | 41 | 992 | 1.5301 | 1.0726 | 1.692 | 1.2257 | 41 | 0.0010081 | 0.00061157
32 | 995 | 42 | 991 | 1.5253 | 1.0692 | 1.6865 | 1.2218 | 42 | 0.0010091 | 0.00040812
33 | 995 | 43 | 991 | 1.5204 | 1.0658 | 1.6811 | 1.2179 | 43 | 0.0010091 | 0.00040812
34 | 994 | 44 | 990 | 1.5156 | 1.0624 | 1.6758 | 1.2141 | 44 | 0.0010101 | 0.00040895
35 | 994 | 45 | 990 | 1.5108 | 1.0591 | 1.6704 | 1.2102 | 45 | 0.0010101 | 0.00040895
36 | 994 | 46 | 989 | 1.5061 | 1.0557 | 1.6651 | 1.2064 | 46 | 0.0010111 | 0.00037727
37 | 993 | 47 | 989 | 1.5014 | 1.0524 | 1.6598 | 1.2027 | 47 | 0.0010111 | 0.00045882
38 | 993 | 48 | 989 | 1.4967 | 1.0491 | 1.6546 | 1.1989 | 48 | 0.0010111 | 0.00051256
39 | 993 | 49 | 988 | 1.492 | 1.0459 | 1.6494 | 1.1952 | 49 | 0.0010121 | 0.00050477
40 | 992 | 50 | 988 | 1.4874 | 1.0426 | 1.6442 | 1.1915 | 50 | 0.0010121 | 0.0004744
41 | 992 | 55 | 985.69 | 1.4647 | 1.0267 | 1.6189 | 1.1733 | 55 | 0.0010145 | 0.00051386
42 | 991 | 60 | 983.2 | 1.4427 | 1.0113 | 1.5943 | 1.1556 | 60 | 0.0010171 | 0.00054975
43 | 991 | 65 | 980.55 | 1.4213 | 0.99631 | 1.5705 | 1.1385 | 65 | 0.0010198 | 0.00058201
44 | 990 | 70 | 977.76 | 1.4005 | 0.98177 | 1.5473 | 1.1219 | 70 | 0.0010227 | 0.0006127
45 | 990 | 75 | 974.84 | 1.3804 | 0.96764 | 1.5249 | 1.1057 | 75 | 0.0010258 | 0.00064391
46 | 989 | 80 | 971.79 | 1.3608 | 0.95392 | 1.5031 | 1.09 | 80 | 0.001029 | 0.00067567
47 | 989 | 85 | 968.61 | 1.3418 | 0.94059 | 1.4819 | 1.0748 | 85 | 0.0010324 | 0.00070588
48 | 989 | 90 | 965.31 | 1.3233 | 0.92762 | 1.4613 | 1.06 | 90 | 0.0010359 | 0.00073665
49 | 988 | 95 | 961.89 | 1.3053 | 0.91501 | 1.4413 | 1.0455 | 95 | 0.0010396 | 0.33858
50 | 988 | 100 | 0.59034 | 1.2877 | 0.90273 | 1.4218 | 1.0315 | 100 | 1.6939 | 0.0052864
51 | 987 | 105 | 0.58127 | 1.2707 | 0.89078 | 1.4029 | 1.0178 | 105 | 1.7204 | 0.0048746
52 | 987 | 110 | 0.57315 | 1.2541 | 0.87914 | 1.3844 | 1.0045 | 110 | 1.7447 | 0.0048519
53 | 987 | 115 | 0.56529 | 1.2379 | 0.86781 | 1.3664 | 0.99159 | 115 | 1.769 | 0.0048343
54 | 986 | 120 | 0.55767 | 1.2221 | 0.85676 | 1.3489 | 0.97896 | 120 | 1.7932 | 0.0048163
55 | 986 | 125 | 0.55028 | 1.2068 | 0.84599 | 1.3319 | 0.96665 | 125 | 1.8173 | 0.0047982
56 | 985 | 130 | 0.54311 | 1.1918 | 0.83549 | 1.3153 | 0.95465 | 130 | 1.8412 | 0.0047874
57 | 985 | 135 | 0.53614 | 1.1772 | 0.82525 | 1.299 | 0.94294 | 135 | 1.8652 | 0.0047778
58 | 984 | 140 | 0.52936 | 1.1629 | 0.81525 | 1.2832 | 0.93151 | 140 | 1.8891 | 0.0047627
59 | 984 | 145 | 0.52277 | 1.149 | 0.8055 | 1.2678 | 0.92036 | 145 | 1.9129 | 0.0047492
60 | 983 | 150 | 0.51636 | 1.1354 | 0.79597 | 1.2527 | 0.90947 | 150 | 1.9366 | 0.0047456
61 | 983 | 155 | 0.51011 | 1.1221 | 0.78667 | 1.238 | 0.89884 | 155 | 1.9604 | 0.0047374
62 | 982 | 160 | 0.50402 | 1.1092 | 0.77758 | 1.2237 | 0.88846 | 160 | 1.984 | 0.0047323
63 | 982 | 165 | 0.49808 | 1.0965 | 0.7687 | 1.2096 | 0.87831 | 165 | 2.0077 | 0.0047227
64 | 981 | 170 | 0.49229 | 1.0841 | 0.76003 | 1.1959 | 0.86839 | 170 | 2.0313 | 0.0047168
65 | 981 | 175 | 0.48664 | 1.072 | 0.75154 | 1.1825 | 0.85869 | 175 | 2.0549 | 0.0047066
66 | 980 | 180 | 0.48113 | 1.0602 | 0.74325 | 1.1694 | 0.84921 | 180 | 2.0784 | 0.0047096
67 | 979 | 185 | 0.47574 | 1.0486 | 0.73513 | 1.1694 | 0.83993 | 185 | 2.102 | 0.0047001
68 | 979 | 190 | 0.47048 | 1.0373 | 0.72719 | 1.1566 | 0.83086 | 190 | 2.1255 | 0.0046955
69 | 978 | 195 | 0.46534 | 1.0262 | 0.71942 | 1.1318 | 0.82198 | 195 | 2.149 | 0.0046965
70 | 978 | 200 | 0.46031 | 1.0153 | 0.71181 | 1.1198 | 0.81329 | 200 | 2.1724 | #REF!
71 | 977
72 | 977
73 | 976
74 | 975
75 | 975
76 | 974
77 | 974
78 | 973
79 | 972
80 | 972
81 | 971
82 | 971
83 | 970
84 | 969
85 | 969
86 | 968
87 | 967
88 | 967
89 | 966
90 | 965
91 | 965
92 | 964
93 | 963
94 | 963
95 | 962
96 | 961
97 | 960
98 | 960
99 | 959
100 | 958
101 | 958
102 | 957
103 | 956
104 | 955
105 | 955
106 | 954
107 | 953
108 | 952
109 | 952
110 | 951
111 | 950
112 | 949
113 | 949
114 | 948
115 | 947
116 | 946
117 | 946
118 | 945
119 | 944
120 | 943
121 | 942
122 | 941
123 | 941
124 | 940
125 | 939
126 | 938
127 | 937
128 | 936
129 | 935
130 | 935
131 | 934
132 | 933
133 | 932
134 | 931
135 | 930
136 | 929
137 | 929
138 | 928
139 | 927
140 | 926
141 | 925
142 | 924
143 | 923
144 | 922
145 | 921
146 | 920
147 | 920
148 | 919
149 | 918
150 | 917

## erisoojused
vesi |  | veeaur |  |  | Ar | N2 | CO2 | O2
Temperatuur t, °C | erisoojus cp, kJ/(kg∙K) | Temperatuur t, °C | erisoojus cp, kJ/(kg∙K) | Temperatuur t, °C | erisoojus cp, kJ/(kg∙K) | erisoojus cp, kJ/(kg∙K) | erisoojus cp, kJ/(kg∙K) | erisoojus cp, kJ/(kg∙K)
0 | 4.18 | 30 | 4.18 | 30 | 0.5215 | 1.0414 | 0.85555 | 0.92032
21 | 4.18 | 31 | 4.1796 | 31 | 0.52148 | 1.0414 | 0.8565 | 0.92047
22 | 4.18 | 32 | 4.1795 | 32 | 0.52147 | 1.0414 | 0.85746 | 0.92062
23 | 4.18 | 33 | 4.1794 | 33 | 0.52147 | 1.0414 | 0.85841 | 0.92077
24 | 4.18 | 34 | 4.1793 | 34 | 0.52146 | 1.0414 | 0.85936 | 0.92093
25 | 4.18 | 35 | 4.1793 | 35 | 0.52145 | 1.0414 | 0.86031 | 0.92108
26 | 4.18 | 36 | 4.1792 | 36 | 0.52144 | 1.0414 | 0.86127 | 0.92124
27 | 4.18 | 37 | 4.1792 | 37 | 0.52143 | 1.0414 | 0.86222 | 0.9214
28 | 4.18 | 38 | 4.1793 | 38 | 0.52142 | 1.0414 | 0.86316 | 0.92156
29 | 4.18 | 39 | 4.1793 | 39 | 0.52141 | 1.0414 | 0.86411 | 0.92172
30 | 4.18 | 40 | 4.1794 | 40 | 0.5214 | 1.0414 | 0.86506 | 0.92189
31 | 4.18 | 41 | 4.1795 | 41 | 0.5214 | 1.0415 | 0.866 | 0.92205
32 | 4.18 | 42 | 4.1796 | 42 | 0.52139 | 1.0415 | 0.86695 | 0.92222
33 | 4.18 | 43 | 4.1798 | 43 | 0.52138 | 1.0415 | 0.86789 | 0.92239
34 | 4.18 | 44 | 4.18 | 44 | 0.52137 | 1.0415 | 0.86883 | 0.92256
35 | 4.18 | 45 | 4.1801 | 45 | 0.52136 | 1.0415 | 0.86977 | 0.92273
36 | 4.18 | 46 | 4.1803 | 46 | 0.52136 | 1.0415 | 0.87071 | 0.92291
37 | 4.18 | 47 | 4.1806 | 47 | 0.52135 | 1.0415 | 0.87165 | 0.92308
38 | 4.18 | 48 | 4.1808 | 48 | 0.52134 | 1.0416 | 0.87259 | 0.92326
39 | 4.18 | 49 | 4.1811 | 49 | 0.52133 | 1.0416 | 0.87353 | 0.92344
40 | 4.18 | 50 | 4.18 | 50 | 0.52133 | 1.0416 | 0.87446 | 0.92362
41 | 4.18 | 55 | 4.19 | 55 | 0.52129 | 1.0417 | 0.87911 | 0.92455
42 | 4.18 | 60 | 4.19 | 60 | 0.52126 | 1.0418 | 0.88373 | 0.92552
43 | 4.18 | 65 | 4.19 | 65 | 0.52122 | 1.0419 | 0.88832 | 0.92652
44 | 4.18 | 70 | 4.19 | 70 | 0.52119 | 1.0421 | 0.89287 | 0.92756
45 | 4.18 | 75 | 4.2 | 75 | 0.52166 | 1.0422 | 0.89737 | 0.92864
46 | 4.18 | 80 | 4.2 | 80 | 0.52114 | 1.0424 | 0.90184 | 0.92976
47 | 4.18 | 85 | 4.2 | 85 | 0.52111 | 1.0426 | 0.90627 | 0.9309
48 | 4.18 | 90 | 4.21 | 90 | 0.52109 | 1.0428 | 0.91066 | 0.93208
49 | 4.18 | 95 | 4.21 | 95 | 0.52106 | 1.043 | 0.91501 | 0.93329
50 | 4.18 | 100 | 2.0784 | 100 | 0.52104 | 1.0433 | 0.91931 | 0.93453
51 | 4.18 | 105 | 2.0568 | 105 | 0.52102 | 1.0435 | 0.92358 | 0.9358
52 | 4.18 | 110 | 2.0415 | 110 | 0.521 | 1.0438 | 0.9278 | 0.9371
53 | 4.18 | 115 | 2.0292 | 115 | 0.52098 | 1.0441 | 0.93198 | 0.93842
54 | 4.18 | 120 | 2.019 | 120 | 0.52096 | 1.0445 | 0.93613 | 0.93977
55 | 4.19 | 125 | 2.0105 | 125 | 0.52094 | 1.0448 | 0.94023 | 0.94114
56 | 4.19 | 130 | 2.0034 | 130 | 0.52092 | 1.0452 | 0.94429 | 0.94253
57 | 4.19 | 135 | 1.9974 | 135 | 0.5209 | 1.0456 | 0.94831 | 0.94394
58 | 4.19 | 140 | 1.9923 | 140 | 0.52089 | 1.046 | 0.95228 | 0.94538
59 | 4.19 | 145 | 1.9881 | 145 | 0.52087 | 1.0464 | 0.95622 | 0.94683
60 | 4.19 | 150 | 1.9846 | 150 | 0.52086 | 1.0469 | 0.96012 | 0.94829
61 | 4.19 | 155 | 1.9818 | 155 | 0.52084 | 1.0473 | 0.96399 | 0.94978
62 | 4.19 | 160 | 1.9795 | 160 | 0.52083 | 1.0478 | 0.96781 | 0.95127
63 | 4.19 | 165 | 1.9777 | 165 | 0.52082 | 1.0483 | 0.97159 | 0.95279
64 | 4.19 | 170 | 1.9764 | 170 | 0.5208 | 1.0489 | 0.97534 | 0.95431
65 | 4.19 | 175 | 1.9755 | 175 | 0.52079 | 1.0494 | 0.97905 | 0.95584
66 | 4.19 | 180 | 1.9749 | 180 | 0.52078 | 1.05 | 0.98272 | 0.95739
67 | 4.19 | 185 | 1.9746 | 185 | 0.52077 | 1.0506 | 0.98636 | 0.95894
68 | 4.19 | 190 | 1.9746 | 190 | 0.52076 | 1.0512 | 0.98996 | 0.9605
69 | 4.19 | 195 | 1.9749 | 195 | 0.52075 | 1.0519 | 0.99353 | 0.96207
70 | 4.19 | 200 | 1.9754 | 200 | 0.52074 | 1.0525 | 0.99706 | 0.96364
71 | 4.19 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5
72 | 4.19 |  |  | 160.3083 | 0.52083 | 1.0478 | 0.96781 | 0.95127
73 | 4.2 |  |  | 44.3933 | 0.52137 | 1.0415 | 0.86883 | 0.92256
74 | 4.2
75 | 4.2
76 | 4.2
77 | 4.2
78 | 4.2
79 | 4.2
80 | 4.2
81 | 4.2
82 | 4.2
83 | 4.2
84 | 4.2
85 | 4.2
86 | 4.2
87 | 4.2
88 | 4.21
89 | 4.21
90 | 4.21
91 | 4.21
92 | 4.21
93 | 4.21
94 | 4.21
95 | 4.21
96 | 4.21
97 | 4.21
98 | 4.21
99 | 4.21
100 | 4.22
101 | 4.22
102 | 4.22
103 | 4.22
104 | 4.22
105 | 4.22
106 | 4.22
107 | 4.22
108 | 4.22
109 | 4.23
110 | 4.23
111 | 4.23
112 | 4.23
113 | 4.23
114 | 4.23
115 | 4.23
116 | 4.23
117 | 4.24
118 | 4.24
119 | 4.24
120 | 4.24
121 | 4.24
122 | 4.24
123 | 4.24
124 | 4.25
125 | 4.25
126 | 4.25
127 | 4.25
128 | 4.25
129 | 4.26
130 | 4.26
131 | 4.26
132 | 4.26
133 | 4.26
134 | 4.26
135 | 4.27
136 | 4.27
137 | 4.27
138 | 4.27
139 | 4.28
140 | 4.28
141 | 4.28
142 | 4.28
143 | 4.29
144 | 4.29
145 | 4.29
146 | 4.29
147 | 4.3
148 | 4.3
149 | 4.3
150 | 4.3

## molaarruumala
Gaasid
Temperatuur t, °C | Gaasi molaarruumala Vm, m3/mol
0 | 0.022414
5 | 0.022824
10 | 0.023235
15 | 0.023645
20 | 0.024055
25 | 0.024465
30 | 0.024876
35 | 0.025286
40 | 0.025696
45 | 0.026107
50 | 0.026517
55 | 0.026927
60 | 0.027337
65 | 0.027748
70 | 0.028158
75 | 0.028568
80 | 0.028979
85 | 0.029389
90 | 0.029799
95 | 0.030209
100 | 0.03062
105 | 0.03103
110 | 0.03144
115 | 0.031851
120 | 0.032261
125 | 0.032671
130 | 0.033081
135 | 0.033492
140 | 0.033902
145 | 0.034312
150 | 0.034723
155 | 0.035133
160 | 0.035543
165 | 0.035953
170 | 0.036364
175 | 0.036774
180 | 0.037184
185 | 0.037595
190 | 0.038005
195 | 0.038415
200 | 0.038825

## psühromeetria
RH = 100 %
Temperatuur, °C | niiskusesisaldus x kgH2O/kgk.õ. | Temperatuur, °C | niiskusevahemik | vähim | suurim | kastepunkti temperatuur
99 | 17.525 | 99 | 1 | 8.467 | 17.525 | 93.5
98.9 | 15.86 | 98.9 | 2 | 2.563 | 8.467 | 84.37
98.8 | 14.478 | 98.8 | 3 | 1.401 | 2.563 | 78.03
98.7 | 13.313 | 98.7 | 4 | 0.547 | 1.401 | 72.18
98.6 | 12.319 | 98.6 | 5 | 0.204 | 0.547 | 64.58
98.5 | 11.459 | 98.5 | 6 | 0.0489 | 0.204 | 63.95
98.4 | 10.708 | 98.4 | 7 | 0.0147 | 0.0489 | -117.27
98.3 | 10.047 | 98.3
98.2 | 9.46 | 98.2
98.1 | 8.936 | 98.1
98 | 8.467 | 98
97 | 5.5 | 97
96 | 4.027 | 96
95 | 3.148 | 95
94 | 2.563 | 94
93 | 2.147 | 93
92 | 1.836 | 92
91 | 1.594 | 91
90 | 1.401 | 90
89 | 1.224 | 89
88 | 1.114 | 88
87 | 1.004 | 87
86 | 0.909 | 86
85 | 0.828 | 85
84 | 0.757 | 84
83 | 0.695 | 83
82 | 0.64 | 82
81 | 0.59 | 81
80 | 0.547 | 80
79 | 0.507 | 79
78 | 0.472 | 78
77 | 0.439 | 77
76 | 0.41 | 76
75 | 0.383 | 75
74 | 0.358 | 74
73 | 0.335 | 73
72 | 0.314 | 72
71 | 0.295 | 71
70 | 0.277 | 70
69 | 0.26 | 69
68 | 0.245 | 68
67 | 0.23 | 67
66 | 0.217 | 66
65 | 0.204 | 65
64 | 0.192 | 64
63 | 0.181 | 63
62 | 0.171 | 62
61 | 0.161 | 61
60 | 0.152 | 60
59 | 0.144 | 59
58 | 0.136 | 58
57 | 0.128 | 57
56 | 0.121 | 56
55 | 0.114 | 55
54 | 0.108 | 54
53 | 0.102 | 53
52 | 0.0967 | 52
51 | 0.0914 | 51
50 | 0.0863 | 50
49 | 0.0816 | 49
48 | 0.0771 | 48
47 | 0.0729 | 47
46 | 0.0688 | 46
45 | 0.0651 | 45
44 | 0.0615 | 44
43 | 0.0581 | 43
42 | 0.0548 | 42
41 | 0.0518 | 41
40 | 0.0489 | 40
39 | 0.0462 | 39
38 | 0.0436 | 38
37 | 0.0411 | 37
36 | 0.0388 | 36
35 | 0.0366 | 35
34 | 0.0345 | 34
33 | 0.0325 | 33
32 | 0.0307 | 32
31 | 0.0289 | 31
30 | 0.0272 | 30
29 | 0.0256 | 29
28 | 0.0241 | 28
27 | 0.0227 | 27
26 | 0.0214 | 26
25 | 0.0201 | 25
24 | 0.0189 | 24
23 | 0.0177 | 23
22 | 0.0167 | 22
21 | 0.0157 | 21
20 | 0.0147 | 20
19 | 0.01379
18 | 0.01294
17 | 0.01213
16 | 0.01137
15 | 0.01065
14 | 0.00997
13 | 0.00933
12 | 0.00873
11 | 0.00816
10 | 0.00763
9 | 0.00713
8 | 0.00666
7 | 0.00621
6 | 0.00579
5 | 0.0054
4 | 0.00503
3 | 0.00469
2 | 0.00436
1 | 0.00406
0 | 0.00377

## tabelid
| Kütuse niiskus mH2O = 20 % |  | Kütuse niiskus mH2O = 25 % |  | Kütuse niiskus mH2O = 30% |  | Kütuse niiskus mH2O = 35% |  | Kütuse niiskus mH2O = 40% |  | Kütuse niiskus mH2O = 45 % |  | Kütuse niiskus mH2O = 50 % |  | Kütuse niiskus mH2O = 55 % |  | Kütuse niiskus mH2O = 60 %
Tagasivoolu temperatuur, °C | soojustagastus MW, N = 44,4 MW | Soojustagastuse osakaal | soojustagastus MW, N = 44,4 MW | Soojustagastuse osakaal | soojustagastus MW, N = 44,4 MW | Soojustagastuse osakaal | soojustagastus MW, N = 44,4 MW | Soojustagastuse osakaal | soojustagastus MW, N = 44,4 MW | Soojustagastuse osakaal | soojustagastus MW, N = 44,4 MW | Soojustagastuse osakaal | soojustagastus MW, N = 44,4 MW | Soojustagastuse osakaal | soojustagastus MW, N = 44,4 MW | Soojustagastuse osakaal | soojustagastus MW, N = 44,4 MW | Soojustagastuse osakaal
80 | [18 empty] | Kütuse niiskus mH2O | Soojustagastuse algtemperatuur
78 | [18 empty] | 20% | 62
76 | [18 empty] | 25% | 63
74 | [18 empty] | 30% | 64
72 | [16 empty] | 2.0374 | 4.589% | 35% | 65
70 | [12 empty] | 0.14272 | 0.3215% | 1.8527 | 4.173% | 4.0682 | 9.163% | 40% | 67
68 | [10 empty] | 0.37045 | 0.8344% | 1.7258 | 3.887% | 3.4879 | 7.856% | 5.7738 | 13% | 45% | 68
66 | [8 empty] | 0.71451 | 1.609% | 1.7726 | 3.993% | 3.1588 | 7.115% | 4.9609 | 11.17% | 7.3402 | 16.53% | 50% | 70
64 |  |  |  |  | 0.22501 | 0.5068% | 0.98186 | 2.212% | 1.9068 | 4.295% | 2.9852 | 6.724% | 4.4115 | 9.936% | 6.2491 | 14.08% | 8.6765 | 19.54% | 55% | 71
62 | 0.036201 | 0.08154% | 0.60294 | 1.358% | 1.2247 | 2.759% | 1.9979 | 4.5% | 2.9425 | 6.628% | 4.0452 | 9.111% | 5.5021 | 12.39% | 7.3795 | 16.62% | 9.8411 | 22.17% | 60% | 73
60 | 0.92396 | 2.081% | 1.496 | 3.37% | 2.1334 | 4.805% | 2.9252 | 6.589% | 3.8809 | 8.741% | 5.0098 | 11.28% | 6.4855 | 14.61% | 8.3874 | 18.89% | 10.9015 | 24.55%
58 | 1.6513 | 3.719% | 2.2268 | 5.016% | 2.8777 | 6.482% | 3.6752 | 8.278% | 4.6492 | 10.47% | 5.7879 | 13.04% | 7.2903 | 16.42% | 9.227 | 20.78% | 11.7687 | 26.51%
56 | 2.3555 | 5.306% | 2.9483 | 6.641% | 3.6007 | 8.11% | 4.4102 | 9.934% | 5.3986 | 12.16% | 6.5553 | 14.77% | 8.0658 | 18.17% | 10.0295 | 22.59% | 12.6273 | 28.44%
54 | 2.9557 | 6.657% | 3.5505 | 7.997% | 4.2147 | 9.493% | 5.0278 | 11.32% | 6.0207 | 13.56% | 7.1955 | 16.21% | 8.7289 | 19.66% | 10.7224 | 24.15% | 13.341 | 30.05%
52 | 3.4939 | 7.87% | 4.0933 | 9.22% | 4.7628 | 10.73% | 5.5927 | 12.6% | 6.5942 | 14.85% | 7.7797 | 17.52% | 9.3266 | 21.01% | 11.3376 | 25.54% | 13.9801 | 31.49%
50 | 3.989 | 8.985% | 4.5984 | 10.36% | 5.2702 | 11.87% | 6.1131 | 13.77% | 7.1191 | 16.03% | 8.3226 | 18.75% | 9.878 | 22.25% | 11.9165 | 26.84% | 14.5767 | 32.83%
48 | 4.4188 | 9.953% | 5.0342 | 11.34% | 5.713 | 12.87% | 6.554 | 14.76% | 7.569 | 17.05% | 8.7837 | 19.78% | 10.3531 | 23.32% | 12.3934 | 27.91% | 15.0947 | 34%
46 | 4.8224 | 10.86% | 5.4407 | 12.25% | 6.1232 | 13.79% | 6.9786 | 15.72% | 7.9997 | 18.02% | 9.2218 | 20.77% | 10.8007 | 24.33% | 12.8698 | 28.99% | 15.5714 | 35.07%
44 | 5.1724 | 11.65% | 5.7905 | 13.04% | 6.4819 | 14.6% | 7.3378 | 16.53% | 8.3708 | 18.85% | 9.595 | 21.61% | 11.1906 | 25.21% | 13.2651 | 29.88% | 15.9933 | 36.02%
42 | 5.5013 | 12.39% | 6.1253 | 13.8% | 6.8143 | 15.35% | 7.6776 | 17.29% | 8.7194 | 19.64% | 9.9545 | 22.42% | 11.5497 | 26.01% | 13.6399 | 30.72% | 16.3895 | 36.92%
40 | 5.7965 | 13.06% | 6.4239 | 14.47% | 7.1169 | 16.03% | 7.9848 | 17.99% | 9.0323 | 20.34% | 10.2618 | 23.11% | 11.8785 | 26.76% | 13.9801 | 31.49% | 16.7451 | 37.72%
38 | 6.0584 | 13.65% | 6.6872 | 15.06% | 7.3911 | 16.65% | 8.2517 | 18.59% | 9.3015 | 20.95% | 10.5465 | 23.75% | 12.1683 | 27.41% | 14.2768 | 32.16% | 17.0511 | 38.41%
36 | 6.3039 | 14.2% | 6.9323 | 15.61% | 7.6357 | 17.2% | 8.5059 | 19.16% | 9.5674 | 21.55% | 10.814 | 24.36% | 12.4381 | 28.02% | 14.5495 | 32.77% | 17.3468 | 39.07%
34 | 6.5182 | 14.68% | 7.1527 | 16.11% | 7.8635 | 17.71% | 8.7321 | 19.67% | 9.7917 | 22.05% | 11.0486 | 24.89% | 12.6855 | 28.57% | 14.7974 | 33.33% | 17.5953 | 39.63%
32 | 6.7223 | 15.14% | 7.3534 | 16.56% | 8.0692 | 18.18% | 8.9439 | 20.15% | 10.0109 | 22.55% | 11.2643 | 25.37% | 12.9111 | 29.08% | 15.0356 | 33.87% | 17.8317 | 40.16%
30 | 6.9096 | 15.56% | 7.5444 | 16.99% | 8.2554 | 18.59% | 9.1344 | 20.57% | 10.2066 | 22.99% | 11.4665 | 25.83% | 13.1072 | 29.52% | 15.2564 | 34.36% | 18.0668 | 40.69%

## reaalsed andmed
| nädalapäev | kuupäev | jaama võimsus, MW | sg_temp, °C | peale SGK gaasid, °C | kaugkütte return, °C | t'' - treturn | Niiskus % | SGK võimsus, MW | mudeli järgi SGK max võimsus, MW | mudeli järgi tegelik SGK võimsus, MW | abs erinevus | suhteline erinevus | vee kulu SGK, m3/h | vee kulu SGK, kg/s | vee temp peale SGK, °C | share
| 2 | 2019-09-16 | 41.41 | 162.3 | 45.4 | 46 | -0.6 | 0.29917 | 6.1 | 5.7533 | 5.7533 | 0.3467 | 5.684% |  |  | 53 | 12.84%
| 4 | 2019-09-25 | 45.67 | 164.3 | 40.9 | 40 | 0.9 | 0.3499 | 7.7 | 8.311 | 7.1769 | 0.52308 | 6.793% |  |  | 47 | 14.43%
| 2 | 2019-09-30 | 44.73 | 163.8 | 42.4 | 42 | 0.4 | 0.30677 | 7 | 7.1094 | 6.3582 | 0.64178 | 9.168% |  |  | 49 | 13.53%
| 5 | 2019-10-03 | 47.56 | 162.9 | 41.4 | 41 | 0.4 | 0.37433 | 7.9 | 8.8751 | 7.5993 | 0.30069 | 3.806% |  |  | 47 | 14.24%
| 2 | 2019-10-07 | 46.2 | 162.9 | 42.4 | 42 | 0.4 | 0.348 | 7.1 | 8.0527 | 7.1048 | 0.0047977 | 0.06757% | 805.6 | 221.76 | 48 | 13.32%
| 2 | 2019-10-07 | 46.33 | 162.9 | 43.4 | 43 | 0.4 | 0.348 | 7 | 7.9035 | 7.0909 | 0.090944 | 1.299% | 804.5 | 221.46 | 48 | 13.13%
| 5 | 2019-10-31 | 43.81 | 161.4 | 40.9 | 41 | -0.1 | 0.35456 | 7.6 | 8.7852 | 7.9979 | 0.39791 | 5.236% | 798.9 | 220.14 | 48 | 14.78%
| 5 | 2019-10-31 | 44.47 | 161.4 | 40.9 | 41 | -0.1 | 0.35456 | 8.5 | 8.9175 | 8.035 | 0.46501 | 5.471% | 807.7 | 222.57 | 49 | 16.05%
| 2 | 2019-11-04 | 44.65 | 162.4 | 42.4 | 42 | 0.4 | 0.3768 | 8 | 8.3713 | 7.6226 | 0.37736 | 4.717% | 802.5 | 220.91 | 50 | 15.19%
| 3 | 2019-11-05 | 43.13 | 161.4 | 45.2 | 44 | 1.2 | 0.3799 | 8.4 | 9.348 | 9.1904 | 0.79037 | 9.409% | 805.6 | 221.54 | 52 | 16.3%
| 4 | 2019-11-06 | 43.85 | 161.3 | 43.2 | 43 | 0.2 | 0.43557 | 9 | 9.6758 | 9.21 | 0.21002 | 2.334% | 798.4 | 219.78 | 51 | 17.03%
| 5 | 2019-11-07 | 44.12 | 161.3 | 41.2 | 41 | 0.2 | 0.45263 | 8.6 | 9.5364 | 8.7523 | 0.15227 | 1.771% | 896.5 | 247.04 | 49 | 16.31%
| 3 | 2019-11-12 | 45.07 | 162.4 | 42.7 | 42 | 0.7 | 0.40623 | 8.8 | 8.9497 | 8.3366 | 0.4634 | 5.266% | 810.5 | 223.11 | 50 | 16.34%
| 6 | 2019-11-15 | 45.35 | 164.3 | 42.9 | 42 | 0.9 | 0.41231 | 9.1 | 9.2503 | 8.4683 | 0.63173 | 6.942% | 808.5 | 222.56 | 50 | 16.71%
| 4 | 2019-11-20 | 45.46 | 164.3 | 42.9 | 42 | 0.9 | 0.46186 | 9.1 | 9.5882 | 9.8786 | 0.7786 | 8.556% | 801.3 | 220.58 | 51 | 16.68%
| 6 | 2019-11-22 | 45.74 | 161.2 | 44.4 | 44 | 0.4 | 0.37143 | 7.6 | 7.9775 | 7.4063 | 0.19373 | 2.549% | 804.3 | 221.18 | 51 | 14.25%
| 2 | 2019-11-25 | 46.38 | 160.2 | 45.4 | 45 | 0.4 | 0.37807 | 8.2 | 8.0976 | 7.4063 | 0.79373 | 9.68% | 808.3 | 222.28 | 52 | 15.02%
| 3 | 2019-11-26 | 44.91 | 160.2 | 46.4 | 46 | 0.4 | 0.3731 | 7 | 7.4432 | 7.1967 | 0.19671 | 2.81% | 803.5 | 220.74 | 52 | 13.48%
| 3 | 2019-11-26 | 45.3 | 160.1 | 45.4 | 45 | 0.4 | 0.3731 | 7.8 | 7.7018 | 7.2504 | 0.54956 | 7.046% | 798.6 | 219.62 | 51 | 14.69%
| 6 | 2019-11-29 | 44.06 | 162.1 | 43.4 | 43 | 0.4 | 0.38211 | 7.8 | 8.0921 | 7.5572 | 0.24276 | 3.112% | 799.5 | 220.08 | 50 | 15.04%
| 6 | 2019-11-29 | 45.17 | 163.2 | 42.4 | 42 | 0.4 | 0.38211 | 8.2 | 8.4886 | 7.6165 | 0.58354 | 7.116% | 804.2 | 221.38 | 50 | 15.36%
| 2 | 2019-12-02 | 39.14 | 160.9 | 44.4 | 45 | -0.6 | 0.4516 | 6.9 | 7.0425 | 7.0425 | 0.14246 | 2.065% | 802.5 | 220.69 | 50 | 14.99%
| 2 | 2019-12-02 | 38.61 | 159.8 | 44.4 | 45 | -0.6 | 0.4516 | 6.7 | 6.9213 | 6.9213 | 0.22129 | 3.303% | 801.9 | 220.52 | 50 | 14.79%
| 2 | 2019-12-02 | 37.34 | 161.1 | 46.4 | 46 | 0.4 | 0.4516 | 6.5 | 6.5156 | 6.5549 | 0.05485 | 0.8438% | 809.7 | 222.44 | 51 | 14.83%
| 2 | 2019-12-02 | 41.86 | 162.2 | 45.4 | 45 | 0.4 | 0.4516 | 6.9 | 7.5619 | 7.5619 | 0.66193 | 9.593% | 799.5 | 219.86 | 49 | 14.15%
| 2 | 2019-12-02 | 42.09 | 161.9 | 44.4 | 45 | -0.6 | 0.4516 | 7.5 | 7.5965 | 7.5965 | 0.096503 | 1.287% | 796.7 | 219.09 | 49 | 15.12%
| 3 | 2019-12-03 | 43 | 163.2 | 45.5 | 45 | 0.5 | 0.38195 | 7.9 | 7.5781 | 7.5037 | 0.39632 | 5.017% | 719.9 | 197.97 | 50 | 15.52%
| 3 | 2019-12-03 | 45.26 | 164.2 | 44.4 | 43 | 1.4 | 0.38195 | 7.7 | 8.3645 | 7.7289 | 0.028891 | 0.3752% | 781.2 | 215.05 | 51 | 14.54%
| 3 | 2019-12-03 | 45.02 | 162.1 | 43.3 | 42 | 1.3 | 0.38195 | 8.3 | 8.4333 | 7.6267 | 0.67334 | 8.112% | 778.9 | 214.41 | 51 | 15.57%
| 3 | 2019-12-03 | 45.42 | 163.2 | 43.4 | 44 | -0.6 | 0.38195 | 7.9 | 8.1801 | 7.6543 | 0.24566 | 3.11% | 793.1 | 218.1 | 51 | 14.82%
| 3 | 2019-12-03 | 45.18 | 163.2 | 44.4 | 45 | -0.6 | 0.38195 | 7.3 | 7.9622 | 7.6168 | 0.31682 | 4.34% | 777.9 | 213.92 | 52 | 13.91%
| 4 | 2019-12-04 | 44.78 | 163.2 | 43.4 | 43 | 0.4 | 0.40263 | 7.6 | 8.6849 | 8.1082 | 0.50818 | 6.687% | 776.8 | 213.84 | 51 | 14.51%
| 4 | 2019-12-04 | 45.58 | 164.1 | 43.4 | 43 | 0.4 | 0.40263 | 8.2 | 8.863 | 8.2013 | 0.0013395 | 0.01634% | 780.5 | 214.85 | 52 | 15.25%
| 4 | 2019-12-04 | 41.49 | 160.1 | 41.4 | 41 | 0.4 | 0.40263 | 8.1 | 8.2899 | 7.7976 | 0.30241 | 3.733% | 712.2 | 196.25 | 51 | 16.33%
| 4 | 2019-12-04 | 46.16 | 164.1 | 42.4 | 42 | 0.4 | 0.40263 | 8.7 | 9.1628 | 8.2549 | 0.44513 | 5.116% | 753 | 207.28 | 51 | 15.86%
| 4 | 2019-12-04 | 45.56 | 162.2 | 41.4 | 41 | 0.4 | 0.40263 | 7.8 | 9.1564 | 8.1383 | 0.3383 | 4.337% | 703 | 193.72 | 50 | 14.62%
| 5 | 2019-12-05 | 44.24 | 162.1 | 43.4 | 43 | 0.4 | 0.42087 | 7.8 | 9.0297 | 8.5142 | 0.71415 | 9.156% | 717.7 | 197.57 | 52 | 14.99%
| 5 | 2019-12-05 | 45.16 | 162.2 | 42.4 | 42 | 0.4 | 0.42087 | 8 | 9.2175 | 8.5941 | 0.59408 | 7.426% | 716.7 | 197.29 | 50 | 15.05%
| 5 | 2019-12-05 | 43.84 | 164.2 | 46.9 | 41 | 5.9 | 0.42087 | 8 | 9.1235 | 8.6452 | 0.64518 | 8.065% | 727.1 | 200.36 | 50 | 15.43%
| 5 | 2019-12-05 | 44.66 | 163.2 | 42.4 | 42 | 0.4 | 0.42087 | 8 | 9.345 | 8.6205 | 0.62048 | 7.756% | 721.2 | 198.53 | 51 | 15.19%
| 4 | 2020-01-01 | 45.5 | 153 | 43.4 | 42.4 | 1 | 0.414 | 8.9 | 8.9865 | 7.867 | 1.033 | 11.61% | 817 | 224.9 | 52.3 | 16.36%
| 2 | 2020-01-06 | 45.3 | 152 | 47.2 | 45.6 | 1.6 | 0.427 | 7.91 | 8.6334 | 8.15 | 0.23996 | 3.034% | 798 | 219.45 | 54.2 | 14.87% | katlasse mineku kuupäev | Niiskus %
| 2 | 2020-01-06 | 46.3 | 154 | 47.2 | 46.6 | 0.6 | 0.427 | 7.71 | 8.6517 | 8.2589 | 0.54893 | 7.12% | 802 | 220.33 | 54.2 | 14.28% | 2019-09-03 | 33.4667
| 3 | 2020-01-07 | 45.6 | 153 | 44.2 | 43.6 | 0.6 | 0.44 | 8.4 | 9.3621 | 8.5639 | 0.16387 | 1.951% | 811 | 223.25 | 53.2 | 15.56% | 2019-09-04 | 30.3455
| 4 | 2020-01-08 | 45.6 | 151 | 42.4 | 41.4 | 1 | 0.44 | 9.26 | 9.8455 | 8.5232 | 0.73678 | 7.957% | 806 | 222.1 | 51.3 | 16.88% | 2019-09-05 | 29.3
| 2 | 2020-01-13 | 45.2 | 153 | 48.4 | 46.4 | 2 | 0.434 | 8.8 | 8.6403 | 8.2046 | 0.59542 | 6.766% | 817 | 224.45 | 56.3 | 16.3% | 2019-09-06 | 29.0222
| 2 | 2020-01-13 | 46.1 | 155 | 45.4 | 44.6 | 0.8 | 0.426 | 8.3 | 9.0663 | 8.3982 | 0.098199 | 1.183% | 810 | 222.75 | 54.3 | 15.26% | 2019-09-07 | 29.0222
| 4 | 2020-01-15 | 45.7 | 152 | 44.4 | 42.4 | 2 | 0.438 | 9.26 | 9.7318 | 8.5676 | 0.69242 | 7.477% | 811 | 223.25 | 53.3 | 16.85% | 2019-09-08 | 29.0222
| 6 | 2020-01-17 | 41.7 | 154 | 42.9 | 41.5 | 1.4 | 0.429 | 8.29 | 8.678 | 8.1796 | 0.11039 | 1.332% | 818 | 225.4 | 51.3 | 16.58% | 2019-09-09 | 29.0222
| 2 | 2020-01-20 | 43.5 | 155 | 42.9 | 42.5 | 0.4 | 0.434 | 8.62 | 8.9046 | 8.3265 | 0.29351 | 3.405% | 796 | 219.12 | 51.2 | 16.54% | 2019-09-10 | 29.0222
| 2 | 2020-01-20 | 43.4 | 155 | 45.9 | 45.6 | 0.3 | 0.434 | 9.21 | 8.3481 | 8.2003 | 1.0097 | 10.96% | 814 | 223.85 | 54.3 | 17.51% | 2019-09-11 | 29.0222
| 2 | 2020-01-20 | 45.3 | 152 | 43.9 | 43.4 | 0.5 | 0.434 | 9.83 | 9.2731 | 8.2542 | 1.5758 | 16.03% | 795 | 218.85 | 53.2 | 17.83% | 2019-09-12 | 36.3778
| 2 | 2020-01-20 | 42.7 | 152 | 43.9 | 42.5 | 1.4 | 0.439 | 8 | 8.9177 | 8.3596 | 0.35961 | 4.495% | 805 | 221.6 | 52.3 | 15.78% | 2019-09-13 | 37.2222
| 4 | 2020-02-05 | 40.9 | 160 | 48.9 | 48.3 | 0.6 | 0.445 | 7.94 | 8.0837 | 8.0837 | 0.14374 | 1.81% | 803 | 220.6 | 56.8 | 16.26% | 2019-09-14 | 29.9167
| 4 | 2020-02-05 | 45.16 | 160 | 47.9 | 47.2 | 0.7 | 0.445 | 8.53 | 9.1428 | 9.128 | 0.59799 | 7.01% | 813 | 223.35 | 56.8 | 15.89% | 2019-09-15 | 29.9167
| 6 | 2020-02-07 | 46.5 | 162 | 48.9 | 48.3 | 0.6 | 0.422 | 8.12 | 8.4684 | 8.4601 | 0.34014 | 4.189% | 798 | 219.23 | 56.8 | 14.87% | 2019-09-16 | 29.9167
| 2 | 2020-03-16 | 44.5 | 162 | 49.9 | 48.6 | 1.3 | 0.441 | 8 | 8.3303 | 8.3303 | 0.33029 | 4.129% | 806 | 221.43 | 57 | 15.24% | 2019-09-17 | 41.475
| 2 | 2020-03-23 | 45.4 | 162 | 49.7 | 48.6 | 1.1 | 0.426 | 8.43 | 8.2406 | 8.2406 | 0.18944 | 2.247% | 807 | 221.7 | 58.1 | 15.66% | 2019-09-18 | 40.85
| 2 | 2020-03-30 | 45.2 | 164 | 48.2 | 47.8 | 0.4 | 0.441 | 8.08 | 8.765 | 8.765 | 0.68501 | 8.478% | 810 | 222.53 | 56.1 | 15.17% | 2019-09-19 | 35.8818
| 3 | 2020-03-31 | 46.5 | 164 | 49.3 | 48.8 | 0.5 | 0.432 | 8.12 | 8.4937 | 8.4937 | 0.3737 | 4.602% | 810 | 222.53 | 57 | 14.87% | 2019-09-20 | 38.78
e või p | 0 | average | 44.397 | 160.3083 | 44.3933 | 43.7683 | 0.625 | 0.40755 | 8.0335 | 8.497 | 7.9841 | 0.431 | 5.249% | 792.4089 | 218.0204 | 51.6667 | 15.31% | 2019-09-21 | 38.78
kokku andmeread | 60 | median | 45.16 | 162 | 43.9 | 43 | 0.4 | 0.42087 | 8 | 8.6368 | 8.1441 | 0.37553 | 4.867% | 802.5 | 220.645 | 51 | 15.19% | 2019-09-22 | 38.78
ilma e ja p | 60 | max - min | 10.22 | 13.3 | 9 | 8.8 | 5.9 | 0.1627 | 3.73 | 4.0922 | 4.1253 | 1.5744 | 16.01% | 193.5 | 53.32 | 11.1 | 4.991% | 2019-09-23 | 38.78
|  |  | 37.34 | 151 | 40.9 | 40 | -0.6 | 0.29917 | 6.1 | 5.7533 | 5.7533 | 0.0013395 | 0.00016335 | 703 | 193.72 | 47 | 0.12839 | 2019-09-24 | 36.4182
|  |  | 47.56 | 164.3 | 49.9 | 48.8 | 5.9 | 0.46186 | 9.83 | 9.8455 | 9.8786 | 1.5758 | 0.1603 | 896.5 | 247.04 | 58.1 | 0.17831 | 2019-09-25 | 34.99
[18 empty] | 2019-09-26 | 28.6714
|  | Niiskus 30 … 35 % | [15 empty] | 2019-09-27 | 30.6773
|  | t'' | QSGK | QSGK mudel | [13 empty] | 2019-09-28 | 30.6773
|  | 46 | 6.1 | 5.7533 | 5.684% | [12 empty] | 2019-09-29 | 30.6773
|  | 42 | 7 | 6.3582 | 9.168% | [12 empty] | 2019-09-30 | 30.6773
|  |  | 6.55 | 6.0558 | 7.426% | [12 empty] | 2019-10-01 | 36.7
|  |  |  | 7.546% | [13 empty] | 2019-10-02 | 41.6917
|  | Niiskus 35 … 40 % | [15 empty] | 2019-10-03 | 37.4333
|  | t'' | QSGK | QSGK mudel | [13 empty] | 2019-10-04 | 34.8625
|  | 40 | 7.7 | 7.1769 | 6.793% |  | tagasivool 41 °C | [10 empty] | 2019-10-05 | 34.8
|  | 41 | 7.9 | 7.5993 | 3.806% |  | mH2O | QSGK | QSGK mudel | [8 empty] | 2019-10-06 | 34.8
|  | 42 | 7.1 | 7.1048 | 0.06757% |  | 0.3499 | 7.7 | 7.1769 | 6.793% | [7 empty] | 2019-10-07 | 34.8
|  | 43 | 7 | 7.0909 | 1.299% |  | 0.37433 | 7.9 | 7.5993 | 3.806% | [7 empty] | 2019-10-08 | 34.8
|  | 42 | 8 | 7.6226 | 4.717% |  | 0.39782 | 7.6 | 7.9979 | 5.236% | [7 empty] | 2019-10-09 | 34.8
|  | 44 | 7.6 | 7.4063 | 2.549% |  | 0.39782 | 8.5 | 8.035 | 5.471% | [7 empty] | 2019-10-10 | 34.8
|  | 45 | 8.2 | 7.4063 | 9.68% |  | 0.4305 | 8.6 | 8.7523 | 1.771% | [7 empty] | 2019-10-11 | 34.8
|  | 46 | 7 | 7.1967 | 2.81% |  | 0.40263 | 8.1 | 7.7976 | 3.733% | [7 empty] | 2019-10-12 | 34.4889
|  | 45 | 7.8 | 7.2504 | 7.046% |  | 0.40263 | 7.8 | 8.1383 | 4.337% | [7 empty] | 2019-10-13 | 35.3125
|  | 43 | 7.8 | 7.5572 | 3.112% |  | 0.42087 | 8 | 8.6452 | 8.065% | [7 empty] | 2019-10-14 | 33.93
|  | 42 | 8.2 | 7.6165 | 7.116% |  | 0.44 | 9.26 | 8.5232 | 7.957% | [7 empty] | 2019-10-15 | 40.1588
|  | 45 | 6.9 | 7.0425 | 2.065% |  |  | 8.1622 | 8.074 | 5.241% | [7 empty] | 2019-10-16 | 41.1706
|  | 45 | 6.7 | 6.9213 | 3.303% |  |  |  | 1.081% | [8 empty] | 2019-10-17 | 41.525
|  | 46 | 6.5 | 6.5549 | 0.8438% |  | tagasivool 42 °C | [10 empty] | 2019-10-18 | 34.9824
|  | 45 | 6.9 | 7.5619 | 9.593% |  | mH2O | QSGK | QSGK mudel | [8 empty] | 2019-10-19 | 42.4583
|  | 45 | 7.5 | 7.5965 | 1.287% |  | 0.30677 | 7 | 6.3582 | 9.168% | [7 empty] | 2019-10-20 | 33.425
|  | 45 | 7.9 | 7.5037 | 5.017% |  | 0.34862 | 7.1 | 7.1048 | 0.06757% | [7 empty] | 2019-10-21 | 34.7444
|  | 43 | 7.7 | 7.7289 | 0.3752% |  | 0.3768 | 8 | 7.6226 | 4.717% | [7 empty] | 2019-10-22 | 37.1154
|  | 42 | 8.3 | 7.6267 | 8.112% |  | 0.40623 | 8.8 | 8.3366 | 5.266% | [7 empty] | 2019-10-23 | 38.3524
|  | 44 | 7.9 | 7.6543 | 3.11% |  | 0.41231 | 9.1 | 8.4683 | 6.942% | [7 empty] | 2019-10-24 | 39.0882
|  | 45 | 7.3 | 7.6168 | 4.34% |  | 0.46186 | 9.1 | 9.8786 | 8.556% | [7 empty] | 2019-10-25 | 35.34
|  |  | 7.519 | 7.3731 | 4.145% |  | 0.38211 | 8.2 | 7.6165 | 7.116% | [7 empty] | 2019-10-26 | 42.525
|  |  |  | 1.941% |  |  | 0.38195 | 8.3 | 7.6267 | 8.112% | [7 empty] | 2019-10-27 | 35.7286
|  | Niiskus 40 … 45 % |  |  |  |  | 0.40263 | 8.7 | 8.2549 | 5.116% | [7 empty] | 2019-10-28 | 30.3125
|  | t'' | QSGK | QSGK mudel |  |  | 0.42087 | 8 | 8.5941 | 7.426% | [7 empty] | 2019-10-29 | 34.0375
|  | 41 | 7.6 | 7.9979 | 5.236% |  | 0.42087 | 8 | 8.6205 | 7.756% | [7 empty] | 2019-10-30 | 33.6
|  | 41 | 8.5 | 8.035 | 5.471% |  | 0.414 | 8.9 | 7.867 | 11.61% | [7 empty] | 2019-10-31 | 35.4556
|  | 44 | 8.4 | 9.1904 | 9.409% |  | 0.438 | 9.26 | 8.5676 | 7.477% | [7 empty] | 2019-11-01 | 39.7818
|  | 43 | 9 | 9.21 | 2.334% |  | 0.429 | 8.29 | 8.1796 | 1.332% | [7 empty] | 2019-11-02 | 41.9529
|  | 41 | 8.6 | 8.7523 | 1.771% |  |  | 8.3393 | 8.0783 | 6.476% | [7 empty] | 2019-11-03 | 48.0667
|  | 42 | 8.8 | 8.3366 | 5.266% |  |  |  | 3.13% | [8 empty] | 2019-11-04 | 37.68
|  | 42 | 9.1 | 8.4683 | 6.942% |  | tagasivool 43 °C | [10 empty] | 2019-11-05 | 37.99
|  | 42 | 9.1 | 9.8786 | 8.556% |  | mH2O | QSGK | QSGK mudel | [8 empty] | 2019-11-06 | 43.5571
|  | 43 | 7.6 | 8.1082 | 6.687% |  | 0.34862 | 7 | 7.0909 | 1.299% | [7 empty] | 2019-11-07 | 45.2625
|  | 43 | 8.2 | 8.2013 | 0.01634% |  | 0.4536 | 9 | 9.21 | 2.334% | [7 empty] | 2019-11-08 | 45.36
|  | 41 | 8.1 | 7.7976 | 3.733% |  | 0.38211 | 7.8 | 7.5572 | 3.112% | [7 empty] | 2019-11-09 | 43.05
|  | 42 | 8.7 | 8.2549 | 5.116% |  | 0.38195 | 7.7 | 7.7289 | 0.3752% | [7 empty] | 2019-11-10 | 40.2571
|  | 41 | 7.8 | 8.1383 | 4.337% |  | 0.40263 | 7.6 | 8.1082 | 6.687% | [7 empty] | 2019-11-11 | 45
|  | 43 | 7.8 | 8.5142 | 9.156% |  | 0.40263 | 8.2 | 8.2013 | 0.01634% | [7 empty] | 2019-11-12 | 40.6227
|  | 42 | 8 | 8.5941 | 7.426% |  | 0.42087 | 7.8 | 8.5142 | 9.156% | [7 empty] | 2019-11-13 | 39.82
|  | 41 | 8 | 8.6452 | 8.065% |  | 0.434 | 8.62 | 8.3265 | 3.405% | [7 empty] | 2019-11-14 | 37.0294
|  | 42 | 8 | 8.6205 | 7.756% |  | 0.434 | 9.83 | 8.2542 | 16.03% | [7 empty] | 2019-11-15 | 41.2308
|  | 42.4 | 8.9 | 7.867 | 11.61% |  | 0.439 | 8 | 8.3596 | 4.495% | [7 empty] | 2019-11-16 | 42.5667
|  | 45.6 | 7.91 | 8.15 | 3.034% |  |  | 8.155 | 8.1351 | 4.691% | [7 empty] | 2019-11-17 | 42.2176
|  | 46.6 | 7.71 | 8.2589 | 7.12% |  |  |  | 0.2439% | [8 empty] | 2019-11-18 | 42.2333
|  | 43.6 | 8.4 | 8.5639 | 1.951% |  | tagasivool 44 °C | [10 empty] | 2019-11-19 | 42.3731
|  | 41.4 | 9.26 | 8.5232 | 7.957% |  | mH2O | QSGK | QSGK mudel | [8 empty] | 2019-11-20 | 46.1862
|  | 46.4 | 8.8 | 8.2046 | 6.766% |  | 0.45263 | 8.4 | 9.1904 | 9.409% | [7 empty] | 2019-11-21 | 42.4263
|  | 44.6 | 8.3 | 8.3982 | 1.183% |  | 0.37143 | 7.6 | 7.4063 | 2.549% | [7 empty] | 2019-11-22 | 37.1429
|  | 42.4 | 9.26 | 8.5676 | 7.477% |  | 0.38195 | 7.9 | 7.6543 | 3.11% | [7 empty] | 2019-11-23 | 37.1429
|  | 41.5 | 8.29 | 8.1796 | 1.332% |  | 0.44 | 8.4 | 8.5639 | 1.951% | [7 empty] | 2019-11-24 | 37.1429
|  | 42.5 | 8.62 | 8.3265 | 3.405% |  |  | 8.075 | 8.2037 | 4.255% | [7 empty] | 2019-11-25 | 37.8071
|  | 45.6 | 9.21 | 8.2003 | 10.96% |  |  |  | 1.594% | [8 empty] | 2019-11-26 | 37.31
|  | 43.4 | 9.83 | 8.2542 | 16.03% |  | tagasivool 45 °C | [10 empty] | 2019-11-27 | 40.1083
|  | 42.5 | 8 | 8.3596 | 4.495% |  | mH2O | QSGK | QSGK mudel | [8 empty] | 2019-11-28 | 41.775
|  | 48.3 | 7.94 | 8.0837 | 1.81% |  | 0.37807 | 8.2 | 7.4063 | 9.68% | [7 empty] | 2019-11-29 | 38.2105
|  | 47.2 | 8.53 | 9.128 | 7.01% |  | 0.3731 | 7.8 | 7.2504 | 7.046% | [7 empty] | 2019-11-30 | 40.9094
|  | 48.3 | 8.12 | 8.4601 | 4.189% |  | 0.389 | 6.9 | 7.0425 | 2.065% | [7 empty] | 2019-12-01 | 38.9
|  | 48.6 | 8 | 8.3303 | 4.129% |  | 0.389 | 6.7 | 6.9213 | 3.303% | [7 empty] | 2019-12-02 | 45.16
|  | 48.6 | 8.43 | 8.2406 | 2.247% |  | 0.389 | 6.9 | 7.5619 | 9.593% | [7 empty] | 2019-12-03 | 38.1952
|  | 47.8 | 8.08 | 8.765 | 8.478% |  | 0.389 | 7.5 | 7.5965 | 1.287% | [7 empty] | 2019-12-04 | 40.2632
|  | 48.8 | 8.12 | 8.4937 | 4.602% |  | 0.38195 | 7.9 | 7.5037 | 5.017% | [7 empty] | 2019-12-05 | 42.0867
|  |  | 8.4057 | 8.4351 | 5.758% |  | 0.38195 | 7.3 | 7.6168 | 4.34% | [7 empty] | 2019-12-06 | 43.1182
|  |  |  | 0.3499% |  |  | 0.426 | 8.3 | 8.3982 | 1.183% | [7 empty] | 2019-12-07 | 43.1182
[7 empty] | 0.38856 | 7.5 | 7.4775 | 4.835% | [7 empty] | 2019-12-08 | 43.1182
[9 empty] | 0.2999% | [8 empty] | 2019-12-09 | 41.3
[7 empty] | tagasivool 46 °C | [10 empty] | 2019-12-10 | 44.5125
[7 empty] | mH2O | QSGK | QSGK mudel | [8 empty] | 2019-12-11 | 45.2846
[7 empty] | 0.29917 | 6.1 | 5.7533 | 5.684% | [7 empty] | 2019-12-12 | 48.775
[7 empty] | 0.3731 | 7 | 7.1967 | 2.81% | [7 empty] | 2019-12-13 | 43.6222
[7 empty] | 0.389 | 6.5 | 6.5549 | 0.8438% | [7 empty] | 2019-12-14 | 43.6222
[7 empty] | 0.427 | 7.91 | 8.15 | 3.034% | [7 empty] | 2019-12-15 | 43.6222
[7 empty] | 0.434 | 8.8 | 8.2046 | 6.766% | [7 empty] | 2019-12-16 | 43.6222
[7 empty] | 0.434 | 9.21 | 8.2003 | 10.96% | [7 empty] | 2019-12-17 | 43.6222
[8 empty] | 7.5867 | 7.3433 | 5.017%
3.208%
tagasivool 47 °C
[7 empty] | mH2O | QSGK | QSGK mudel
[7 empty] | 0.427 | 7.71 | 8.2589 | 7.12%
[7 empty] | 0.445 | 8.53 | 9.128 | 7.01%
[8 empty] | 8.12 | 8.6935 | 7.065%
7.062%
tagasivool 48 °C
[7 empty] | mH2O | QSGK | QSGK mudel
[7 empty] | 0.445 | 7.94 | 8.0837 | 1.81%
[7 empty] | 0.422 | 8.12 | 8.4601 | 4.189%
[7 empty] | 0.441 | 8 | 8.3303 | 4.129%
[7 empty] | 0.426 | 8.43 | 8.2406 | 2.247%
[7 empty] | 0.441 | 8.08 | 8.765 | 8.478%
[7 empty] | 0.432 | 8.12 | 8.4937 | 4.602%
[8 empty] | 8.115 | 8.3956 | 4.243%
3.457%

## graafikud
40 MW | heat recovery
return temperature | W = 30% | W = 35% | W = 40% | W = 45%
40 | 6.0696 | 6.9308 | 7.9836 | 9.2774 | niiskus mH2O > 45 %
41 | 6.0579 | 6.9182 | 7.973 | 9.2731 | t'' | QSGK
42 | 6.0343 | 6.8978 | 7.9537 | 9.2552 | 44 | 8.4
43 | 6.0131 | 6.8774 | 7.9312 | 9.2335 | 43 | 9
44 | 5.9831 | 6.8471 | 7.9041 | 9.207 | 42 | 9.1
45 | 5.9558 | 6.8198 | 7.8769 | 9.1799 | 48.3 | 7.94
46 | 5.9161 | 6.7818 | 7.838 | 9.1438 | 47.2 | 8.53
47 | 5.8751 | 6.7397 | 7.7842 | 8.9963
48 | 5.7124 | 6.5533 | 7.5683 | 8.783 | niiskus mH2O = 40 ... 45 %
49 | 5.4921 | 6.3245 | 7.3404 | 8.5437 | t'' | QSGK
50 | 5.2702 | 6.1131 | 7.1191 | 8.3226 | 41 | 7.6
[5 empty] | 41 | 8.5
[5 empty] | 41 | 8.6
[5 empty] | 42 | 8.8
[5 empty] | 42 | 9.1
[5 empty] | 43 | 7.6
[5 empty] | 43 | 8.2
[5 empty] | 41 | 8.1
[5 empty] | 42 | 8.7
[5 empty] | 41 | 7.8
[5 empty] | 43 | 7.8
[5 empty] | 42 | 8
[5 empty] | 41 | 8
[5 empty] | 42 | 8
[5 empty] | 42.4 | 8.9
[5 empty] | 45.6 | 7.91
[5 empty] | 46.6 | 7.71
[5 empty] | 43.6 | 8.4
[5 empty] | 41.4 | 9.26
[5 empty] | 46.4 | 8.8
[5 empty] | 44.6 | 8.3
[5 empty] | 42.4 | 9.26
[5 empty] | 41.5 | 8.29
[5 empty] | 42.5 | 8.62
[5 empty] | 45.6 | 9.21
[5 empty] | 43.4 | 9.83
[5 empty] | 42.5 | 8
[5 empty] | 48.3 | 8.12
[5 empty] | 48.6 | 8
[5 empty] | 48.6 | 8.43
[5 empty] | 47.8 | 8.08
[5 empty] | 48.8 | 8.12
niiskus mH2O = 35 ... 40 %
[5 empty] | t'' | QSGK
[5 empty] | 40 | 7.7
[5 empty] | 41 | 7.9
[5 empty] | 42 | 7.1
[5 empty] | 43 | 7
[5 empty] | 42 | 8
[5 empty] | 44 | 7.6
[5 empty] | 45 | 8.2
[5 empty] | 46 | 7
[5 empty] | 45 | 7.8
[5 empty] | 43 | 7.8
[5 empty] | 42 | 8.2
[5 empty] | 45 | 6.9
[5 empty] | 45 | 6.7
[5 empty] | 46 | 6.5
[5 empty] | 45 | 6.9
[5 empty] | 45 | 7.5
[5 empty] | 45 | 7.9
[5 empty] | 43 | 7.7
[5 empty] | 42 | 8.3
[5 empty] | 44 | 7.9
[5 empty] | 45 | 7.3
niiskus mH2O = 30 ... 35 %
[5 empty] | t'' | QSGK
[5 empty] | 46 | 6.1
[5 empty] | 42 | 7